ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 12.01.2016 № 7

Пояснительная записка

Проект планировки по объекту «Подземный распределительный газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб Ду100 от ул. Калинина к группе жилых домов и участков СНТ «Ветеран» по ул. Ветеранов  в г. Темрюке  Краснодарского края» выполнен ООО «НП Архитектура»

Строительство газопровода обусловлено необходимостью обеспечить бесперебойную и безаварийную подачу газа потребителям.

Проект согласован на публичных слушаниях в администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района проведенных                                8 декабря 2015 года.

# Обоснование положений по размещению линейного объекта

Разработка документации осуществляется в целях строительства распределительного газопровода низкого давления Ду100 мм протяженностью  216,0 м, прокладываемому от врезки на ул. Калинина  до ул. Ветеранов и далее по ул. Ветеранов до начала границы земельного участка с кадастровым номером 23:30:1107070:30 в г. Темрюке Темрюкского района.

Строительство газопровода необходимо для обеспечения стабильного газоснабжения существующих и перспективных потребителей при максимальных часовых расходах газа.

Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий для устойчивого развития территорий, выделяемых элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

## Обоснование параметров линейного объекта

## Проектируемый газопровод является газопроводом низкого давления IV категории Р≤0,005 МПа.

## Проектная мощность линейного объекта Ду 100 мм Q – 13.4 м3/час, длина трассы 216,0 м.

## Технико-экономические характеристики газопровода приведены в таблице 2

## Таблица 2

| №№ пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность строительства газопровода | Мес. | 1,5 |  |
| 2 | Общая стоимость строительства, в том числе строительно-монтажных работ | Т.р. | 223,46 | На 3 кв. 2015 по НЦС2012 |
| 3 | Прогнозируемый срок эксплуатации стального газопровода | год | 40 |  |
| 4 | Прогнозируемый срок эксплуатации полиэтиленового газопровода | год | 50 |  |
|  | Газопровод низкого давления |  |  |  |
| 1 | Врезка проектируемого газопровода низкого давления Ду100 в существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду150 мм седловым полиэтиленовым отводом | шт | 1 |  |
| 2 | Общая протяженность проектируемого газопровода низкого давления | м | 216 |  |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления (Руmin-0,02 МПа, Руmax-0,005 МПа) ПЭ100 SDR 11 Ø110х10,0 с коэффициентом запаса прочности с=3,2 | м | 216 | ГОСТ Р 50838-2009 |

## Технические решения, принятые в документации соответствуют требованиям промышленной безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической и пожарной безопасности, а также требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при предусмотренных в проекте мероприятий.

## Проектные решения по газопроводу включают:

### -  врезку проектируемого подземного полиэтиленового газопровода низкого давления Ду100 в существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду150;

### -  подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления (в точке подключения Руmin-0,002 МПа, Руmax-0,003 МПа) ПЭ100 SDR 11 ГАЗ  Ø110х10,0 с коэффициентом запаса прочности  с=3,2;

### Устройство ответвлений с заглушками  от распределительного газопровода для подключения  абонентов.

## Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

## Местоположение проектируемого газопровода обусловлено расположением существующих инженерных  коммуникаций и сооружений, а также требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

## Точкой подключения  является существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду150, проложенный по ул. Калинина.

Проектируемый подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ду100 мм прокладывается от места врезки до ул. Ветеранов и далее по ул. Ветеранов до наружной границы земельного участка с кадастровым номером 23:30:1107070:30.

## Согласно генеральному плану муниципального образования Темрюкского городского поселения территория проектирования расположена в восточной части г. Темрюка в районе ул. Калинина и ул. Ветеранов. Проектируемый участок общей площадью 0,138 га  расположен вблизи  автодороги  по ул. Калинина.

## По генеральному плану города участок строительства  располагается на стыке  зоны Ж-3  «зона застройки индивидуальными жилыми домами» и  иной зоной, выделенной  для  СТК «Ветеран» для  садово-огородной деятельности.

## 2.3  Природно-климатические условия

## Проектируемая территория располагается в восточной части г. Темрюка от ул. Калинина до ул. Ветеранов и далее по ул. Ветеранов, имеет протяженность 216,0 м  и занимает площадь 0,138 га. Территория освоена.

## Рельеф участка пологонаклоненный на северо-восток, абсолютные  отметки на участке колеблются   от 28,72 м   до 33,11  м.

## Данные характеризующие климат г. Темрюка  определены из материалов многолетних климатических  наблюдений.

## Согласно отчету по геологии в геоморфологическом  отношении участок  расположен на восточном склоне грязевого вулкана г. Миска. Подземные воды вскрыты на глубине 8,0 м, при установившемся уровне – 7,0 м, что соответствует абсолютной отметке 25,70 м.

## Размещение объекта и его назначение с экологической точки зрения соответствует для данной территории режиму хозяйственной деятельности, а так же  установленным генеральным планом застройки градостроительными решениями и условиям обеспечения санитарно-экологического благополучия.

## Характеристика полосы отвода

## Положение трассы газопровода принято согласно ОУП-15-01-ГС «Определение условий подключения …», ТУ и  Техническому заданию.

## В постоянное пользование отводятся земли под установку опознавательных столбов и коверов.

## Во временное пользование (краткосрочную аренду)  отводятся земли под трассу газопровода, площадки складирования материалов и временные дороги на период строительства трассы.

## Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов грунта и плети сваренной трубы газопровода.

## Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель шириной  6,9 м по землям населенного пункта за вычетом земельных участков.

## Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам, въезды и  съезды строительной техники на площадку строительства производить с существующих съездов, обустроенных соответствующими дорожными знаками.

## Перечень землепользователей по трассе газопровода приведен в таблице 5

## Таблица 5

| №№ пп | ПК | +, м | Наименование землепользователей и землевладельцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 0,0 |  |
| 1.1 | 02 | 16,0 | Земли населенных пунктов (земли муниципального образования) |

## Для строительства газопровода выбраны земли не являющиеся землями  сельскохозяйственного назначения, землями лесного и водного фондов.

## Согласно сведений государственного кадастра недвижимости трасса проектируемого газопровода расположена на землях государственной неразграниченной собственности и границах кадастровых кварталов 23:30:1107068, 23:30:1104070, 23:30:1104071, 23:30:1104072 и 23:30:1107075.

## Согласно сведений ИСОГД Темрюкского района в границах испрашиваемого земельного участка для строительства газопровода памятников истории и культуры – обременений для данного участка  нет.

## Обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях

## Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения группы жилых домов и жилых строений на участках СНТ «Ветеран»  г. Темрюка краснодарского края.

## Сейсмичность района строительства 8 баллов.

## Обоснование размещения объекта с учетом особых условий использования территорий

## Проектом планировки территории для размещения линейного объекта «Подземный распределительный газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб к группе жилых домов и участков СНТ «ветеран» в г. Темрюке Краснодарского края» Ду 100 мм и длиной 216 м  от ул. Калинина до ул. Ветеранов и далее по ул. Ветеранов предусматриваются мероприятия по развитию земельного участка общей площадью 0,138 га.

## Участок представляет собой проезд от ул. Калинина к ул. Ветеранов, обременения составляют:

### - охранная зона сущ. газопровода – 27,5м2;

### - охранная зона опор линии электропередач – 805,6м2;

### - охранная зона кабеля связи – 164,7м2;

### - охранная зона водопровода – 308,6м2.

## Размещение проектируемого газопровода низкого давления планируется в пределах зоны иной застройки в границах территории общего пользования (улицы и проезды).

## В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для данного вида производства санитарная классификация не предусмотрена и установление санитарно-защитной зоны не требуется.

## Согласно постановления Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 мот оси газопровода.

## В охранной зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные стройки, гаражи, подвалы и т.д.

# Иные вопросы планировки территории.

## Основной задачей проекта является обоснование размещения проектируемого газопровода на территории проектирования. Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.

## Проект планировки является основой для разработки проекта межевания территории и проекта строительства объекта.

## Основные планировочные решения приняты с привязкой к топографической съемке М 1:500 с учетом данных Публичной кадастровой карты.

## Определена основная планировочная структура и функциональное зонирование планируемой территории в увязке с прилегающими территориями.

## Планировочное решение проектируемой территории является гармоничным продолжением сложившейся планировочной структуры и обеспечивает развитие  района элементами инженерной инфраструктуры.

## При формировании планировочного решения в максимально возможной степени учтены природные и планировочные особенности участка и сложившаяся структура землепользования.

## Проектом планировки  размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры не нарушено развитие территории общего пользования (территория улицы и проезда) в границах существующей зоны.

## Размещение проектируемого газопровода предусмотрено вдоль внутригородских дорог (жилых улиц и проездов), на участках, расположенных под проезжей частью и красными линиями застройки. Минимальное расстояние до красных линий составляет 1,50 м.  При прохождении трассы газопровода вдоль фундаментов опор ВЛ 10 кВ предусмотрено  уменьшение допустимого расстояния не более 50% согласно ПУЭ п. 2.5.288.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района                                                                         В.Д.Шабалин