ТЕМРЮКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДО 2032 ГОДА

Волжский, 2015

| СОГЛАСОВАНО: Директор ООО «Поволжский центр энергоэффективности» _______________________ Д.А.Разумов | УТВЕРЖДЕНО: И. о. Главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района ______________________В.Д.Шабалин |
| --- | --- |
| «_____»______________ 2015 г. | «_____» ______________ 2015 г. |

«Схемы водоснабжения и водоотведения

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района Краснодарского края»

до 2032 года

г. Волжский, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа	6

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	40

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды	42

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	59

Раздел 5. Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	72

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	74

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	77

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	79

Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	87

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод	117

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	120

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	125

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	126

Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	140

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	143

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании муниципального контракта № 0118300011415000128 от 26.10.2015г. и в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к контракту).

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Разработка схем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную программу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на воду основан на прогнозировании развития муниципального образования.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры водного баланса региона, оценки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 источников воды и водяных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сравнения (сопоставления) вариантов развития системы водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения водой потребителей.

Также при разработке схемы водоснабжения использовались:

• Результаты проведенных ранее обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

• проектная и исполнительная документация по источникам воды, очистным сооружениям, водопроводным сетям, сетям канализации, насосным станциям;

• эксплуатационная документация;

• данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

• перспективный план развития городского округа.

Коллектив сотрудников ООО «Поволжский центр энергоэффективности» выражает благодарность руководству и специалистам Темрюкского городского поселения за оказанное содействие в предоставлении исходных данных.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Темрюкское городское поселение центральное, наиболее развитое в плане экономики  поселение в составе муниципального образования Темрюкский район. Город Темрюк является административным   центром одновременно и городского поселения и муниципального образования.

Темрюкский район полностью занимает Таманский полуостров в юго- западной части  Краснодарского края, омывается Черным и Азовским морями, водами Керченского пролива. Огибая город  Темрюк, река Кубань, берущая начало на склонах высокогорного Эльбруса,  вобрав на своем пути 13 рек и речушек, впадает  на территории порта Темрюк  в Азовское море. Вплоть до середины прошлого века по реке из Темрюка до Краснодара ходили  грузовые и пассажирские суда. Местоположение города Темрюка интересно еще и тем, что он находится в приграничной зоне двух климатических поясов – умеренного, распространяющего свое влияние на равнинную часть Краснодарского края, и субтропического, характерного для побережья Черного моря.   В соревновании за звание самого солнечного города Темрюк претендует на лидерство, потому, что по количеству солнечных дней он не уступает даже таким городам, как Геленджик и Туапсе. Самый пик зимних температур – 38 градусов, в то время как летний максимум доходит до +40 градусов в тени. Темрюкский район характеризуется рядом природно-климатических особенностей, обусловленных относительно низкой увлажненностью, сильной ветренностью, видовым богатством растительного и животного мира в плавневой зоне реки Кубань.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

МУП «ТУ ЖКХ», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций города Темрюка, а также сельских населенных пунктов: пос. Октябрьский, пос. Южный Склон. В х. Орехов Кут централизованное водоснабжение отсутствует.

По состоянию на 2014 г. система водоснабжения Темрюкского городского поселения имеет показатели, приведенные в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | м3/сут | 7683,8 |
| Потери при подъеме | м3/сут | 1613,17 |
| Подача в сеть | м3/сут | 6070,63 |
| Реализация воды | м3/сут | 3942,0 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | м3/сут | 2128,68 |
| Количество водозаборов | ед. | 3 |
| Общая протяженность сетей | км | 318,30 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 31 |
| Количество резервуаров | ед. | 5 |
| Количество водонапорных башен | ед. | 2 |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 33,61 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 84,0 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 9,65 |

При совместной эксплуатации подземных вод верхнеплиоценовых и киммерийских отложений происходит смешивание воды в общем резервуаре, из которого вода поступает в г. Темрюк.

г. Темрюк

Курчанский водозабор. Хлораторная. Кусты №1, 8, 10 расположены на участке площадью 4,82 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включают в себя:

артскважина № 6425 (куст №1) дебитом 45 м3/ч, глубиной 430 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-40-90 (не работает);

артскважина № 6434 (куст №1) дебитом 37 м3/ч, глубиной 250 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-40-90;

артскважина № 65928 (куст №8) дебитом 54 м3/ч, глубиной 458 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100;

артскважина № 78624 (куст №8) дебитом 40 м3/ч, глубиной 275м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-110;

артскважина № 97-18 (куст №10) дебитом 54 м3/ч, глубиной 430 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа TWU8204;

артскважина № 20П (куст №10) дебитом 40 м3/ч, глубиной 241м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100;

2 резервуара чистой воды объемом 1000 м3;

насосная станция 2 подъема. В насосной станции установлены 4 насоса:

-	Х280-72 (2шт.), мощностью 125 кВт, производительностью 280 м3/час;

-	ЦН400-105, мощностью 200 кВт, производительностью 400 м3/час;

-	200Д-90 (резервный), мощностью 250 кВт, производительностью 720м3/час.

Вода из артезианских скважин подается погружными насосами в резервуары чистой воды. Подача воды из резервуаров с помощью насосной станции второго подъема по двум магистральным водопроводам диаметром 426мм и 530мм в РЧВ, расположенные на промышленной базе МУП «ТУ ЖКХ» в самой высокой точке г. Темрюк горе Миска.

Курчанский водозабор. Куст №2 расположен на участке площадью 1 8 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включает в себя:

артскважина № 6437 дебитом 51 м3/ч, глубиной 450м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 10-65-110;

артскважина № 6443 дебитом 32 м3/ч, глубиной 250 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-110.

Курчанский водозабор. Куст №3 расположен на участке площадью 0,58 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включают в себя:

артскважина № 6494 дебитом 64 м3/ч, глубиной 416 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 10-65-65 (не работает);

артскважина № 6492 дебитом 23 м3/ч, глубиной 250 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100 (пескует).

Курчанский водозабор. Куст №4 расположен на участке площадью 0,18 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включает в себя:

артскважина № 6508 дебитом 75 м3/ч, глубиной 455 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100 (пескует);

артскважина № 6505 дебитом 33 м3/ч, глубиной 280м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-40-60 (воздух).

Курчанский водозабор. Куст №5 расположен на участке площадью 0,40 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включают в себя:

артскважина № 65930 дебитом 40 м3/ч, глубиной 240 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-40-120;

артскважина № 65929 дебитом 51 м3/ч, глубиной 430 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-90.

Курчанский водозабор. Куст №6 расположен на участке площадью 0,56 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включает в себя:

артскважина № 72687 дебитом 35 м3/ч, глубиной 275 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-40-90;

артскважина № 72686 дебитом 54 м3/ч, глубиной 467м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-40-90 (пескует).

Курчанский водозабор. Куст №7 расположен на участке площадью 0,12 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включает в себя:

артскважина № 72688/7 дебитом 32 м3/ч, глубиной 476м, не работает;

артскважина № 72689/7 дебитом 36 м3/ч, глубиной 250м, не работает.

Курчанский водозабор. Куст №9 расположен в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включает в себя:

артскважина № Д112-90/1 дебитом 45 м3/ч, глубиной 475м, не работает;

артскважина № Д 112-90/2, глубиной 281м, не работает.

Курчанский водозабор. Куст №11 расположен на участке площадью 0,97 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включают в себя:

артскважина № 97-03 дебитом 50 м3/ч, глубиной 424 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 10-65-65;

артскважина № 21П дебитом 36 м3/ч, глубиной 243 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100.

Вода из артезианских скважин отдельно расположенных кустов подается погружными насосами в резервуары чистой воды, расположенные на площадке водопроводных сооружений рядом с кустом №8.

Водозабор п. Первомайский расположен в юго-западной части города Темрюк.

Включают в себя:

артскважина № ДЗ-97 дебитом 25 м3/ч, глубиной 220 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-10-110;

водонапорная башня Рожновского объемом 16 м3, стальная, 100 % износа, год постройки 1972.

От башни Рожновского вода подаётся в распределительную водопроводную сеть к потребителям.

Поселок Октябрьский

Водоснабжение поселка Октябрьский осуществляется из 1 артезианской скважины.

Артезианская скважина № 4158 дебитом 25 м3/ч, глубиной 210м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-10-110, расположена в северо-восточной части поселка Октябрьский.

Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 16 м3, износ 100%.

От башни Рожновского вода подаётся в распределительную водопроводную сеть к потребителям.

1.2.Описание территорий поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Численность населения, обслуживаемого централизованным водоснабжением составляет 33610 человек. По оценке 9,65% постоянного населения не имеют централизованного водоснабжения.

В хуторе Орехов Кут централизованное водоснабжение полностью отсутствует.

1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона  водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система водоснабжения Темрюкского городского поселения делится на пять технологические зон:

- Курчанский водозабор

- Пос. Замосты (р/х Голубицкий)

- Пос. Первомайский

- Пос. Октябрьский

- ОСК.

Сведения о объеме реализации воды по каждому водозаборному узлу приведен в таблице 1.2 .

Таблица 1.2.

| Водозаборный узел | Объем реализации воды, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Курчанский водозабор | 2346,601 |
| пос. Замосты (р/х Голубицкий) | 15,367 |
| пос. Первомайский | 44,84 |
| пос. Октябрьский | 29,122 |
| Курчанский водозабор | 4,546 |
| ВСЕГО: | 2440,476 |

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В гидрогеологическом отношении г. Темрюк расположен в пределах Темрюкского артезианского малого бассейна Таманского полуострова и юго-западной окраины Западно-Кубанского артезианского бассейна, составной части Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Источником водоснабжения Темрюкского ГП являются подземные воды верхнекиммерийских и верхнеплиоценовых водоносных комплексов.

По приуроченности к определенным литолого-стратиграфическим разностям подземные воды подразделяются на следующие водоносные комплексы:

- водоносный комплекс четвертичных отложений;

- водоносный комплекс верхнеплиоценовых отложений состоит из:

- водоносные горизонты в отложениях красно-бурых глин;

- водоносные горизонты в чаудинских слоях;

- водоносный комплекс куяльницких отложений;

- водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоносный комплекс четвертичных отложений включает в себя несколько водоносных горизонтов, приуроченных к различным отложениям: современным элювиальным, эоловым, морским, лиманным и дельтовым покровным суглинкам.

Воды четвертичных отложений загрязнены нитратами (75-750) мг/л). Преимущественный тип хлоридный натриевый и кальциевый, хлоридно-сульфатный натриевый и сульфатный натриевый.

Гидрогеологические условия весьма не благоприятные для использования подземных вод четвертичных отложений для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносные горизонты в отложениях красно-бурых глин верхнеплиоценового возраста распространены очень широко. Представлены почти повсеместно глинами, в которых иногда встречаются довольно крупные линзы и прослои водоносных песков.

Для централизованного водоснабжения данные горизонты практического значения не имеют, хотя часто используются отдельными водопользователями.

Водоносные горизонты в чаудинских слоях верхнеплиоценового возраста являются одними из наиболее перспективных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водовмещающими породами являются серые пески, преимущественно тонко- и мелкозернистые, разделенные водоупорными глинами. Спрессованная мощность песков составляет 20-135 м.

Пьезометрический уровень, в зависимости от гипсометрических отметок поверхности земли устанавливается на глубинах от 44 до +1,65 м. Дебиты изменяются от 0,2 до 18,3 л/с, при понижениях 8,9-37,8 м.

По химическому составу воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные натриево-кальциевые с сухим остатком 0,3-0,65 г/л, общей жесткостью 2,0-5,66 мг-экв/л. Содержание вредных компонентов обычно не превышает допустимых концентраций. В некоторых скважинах наблюдается повышенное содержание железа за счет гидравлической связи с киммерийским водоносным горизонтом.

Водоносный комплекс куяльницких отложений представлен преимущественно глинами, среди которых водоносными являются отдельные прослои песков.

В целом куяльницкие отложения в пределах района не имеют практического значения для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный комплекс киммерийских отложений имеет широкое распространение в описываемом районе и является наиболее перспективным в целях организации централизованного водоснабжения. Глубина залегания подошвы киммерийских отложений изменяется от нескольких метров в сводах и на крыльях антиклиналей до 500-800 м и более в центральных частях синклинальных прогибов. Водовмещающими являются прослои песков мощностью от 7 до 65 м. Водообильность горизонтов характеризуется дебитами от 0,6 до 26,3 л/с при понижениях, соответственно, 5,0 и 37,0 м.

По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатные натриевые, реже гидрокарбонатно-хлоридные натриевые и хлоридные натриевые. Минерализация вод изменяется от -,46 до 0,78 л. Необходимо отметить, что в подземных водах киммерийских отложений наблюдается повышенное содержание железа – до 5,2 мг/л. Концентрация железа зависит от глубины залегания водоносных горизонтов: чем меньше их глубина, тем меньше вероятность проявления запредельных концентраций. При каптаже нижней части верхне-киммерийских отложений в интервалах глубин 446-466 м наблюдается повышенное его содержание.

В 1980-1981 г. г. Краснодарская геологоразведочная экспедиция проводила предварительную разведку для решения вопроса водоснабжения г. Темрюк. Участок разведки располагается вдоль южного берега лимана Курчанский между поселком Комсомольский и ст. Курчанской. По результатам разведки было известно о наличии в повышенных количествах марганца и железа в киммерийских отложениях. Гидрогеологические условия территории Темрюкского ГП определяются специфическими особенностями геолого-тектонического строения, литологического состава пород, геоморфологии и климата.

Основные показатели качества воды приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

| Наименование показателей | НД методы | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Скв. № 11 | Скв. № 3 |
| Нитриты | Гост 4192-82 | мг/дм3 | не более 3,0 | 0,45±0,09 | 0,07±0,01 |
| Нитраты | Гост 18190-72 | мг/дм3 | не более 45,0 | 3,0±0,2 | 5,0±0,1 |
| Марганец | Гост 4974-72 | мг/дм3 | 0,1 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| Медь | Гост 4388-72 | мг/дм3 | 0,167 | менее 0,0005 | менее 0,0005 |
| Общее железо | Гост 4011-72 | мг/дм3 | не более 0,3 | 0,60±0,15 | 0,83±0,20 |
| Сульфаты | Гост Р 52964-2008 | мг/дм3 | не более 500,0 | 90,5±9,0 | 96,5±9,6 |
| Хлориды | Гост 4245-72 | мг/дм3 | не более 350,0 | 88,0±13,2 | 79,0±11,8 |
| Аммиак | Гост 4192-82 | мг/дм3 | 2,56 | 0,7±0,1 | 0,7±0,1 |
| Фториды | Гост 4386-89 | мг/дм3 | не более 3,0 | 0,5±0,1 | 0,85±0,17 |
| Сухой остаток | Гост 11812-66 | мг/дм3 | не более 1000,0 | 385,0±38,5 | 415,0±41,5 |
| Общая жесткость | Гост 52407-05 | мг/дм3 | не более 7,0 | 3,7±0,6 | 4,3±0,6 |
| Окисляемость | ПНДФ 14.2.4.154-99 | мг/дм3 | не более 5,0 | 1,2±0,2 | 1,3±0,2 |
| Водородный показатель | РД 52.10.735-2010 | ед. рН | в пределах 6-9 | 6,8±0,2 | 6,8±0,2 |
| Мутность | Гост 3351-74 | мг/дм3 | не более 1,5 | 1,4±0,1 | 1,1±0,2 |
| Привкус при 20 С | Гост 3351-74 | баллы | 2 | 0 | 0 |
| Цветность | Гост Р 52769-2007 | градусы | не более 20 | 6,5±1 | 48,5±2,5 |
| Запах при 20 С | Гост 3351-74 | баллы | 2 | 0 | 0 |
| Микробиологические испытания |
| Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обноруже-ны | не обноруже-ны |
| Общее микробное число КОЕ/1 мл | МУК 4.2.1018-01 | КОЕ/1 мл | Не более 50 | 2 | 2 |
| 2730Общие колифорные бактерии КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обноруже-ны | не обноруже-ны |

В таблице представлены анализы по скважине №11 и №3. По остальным скважинам, которые эксплуатируют эти же водоносные горизонты, анализы будут отличаться друг от друга незначительно. Поэтому в данной таблице они не указаны.

Согласно представленным результатам анализов можно сделать вывод, что вода из скважин Курчанского водозабора, эксплуатирующего киммерийский водоносный горизонт, имеет повышенное содержание железа. При совместной эксплуатации подземных вод верхнеплиоценовых и киммерийских отложений происходит смешивание воды в общем резервуаре, из которого вода поступает в г. Темрюк. При смешивании воды в резервуарах, вода может не соответствовать требованиям норм по содержанию железа и ионов аммония.

Сведения о состоянии источников водоснабжения и водозаборных сооружений приведены в табл. 1.4.-1.6.

Таблица 1.4.

О водоотборе подземных вод на Курчанском водозаборе и р/х Голубицком

| № сква-жины | Тип насоса; (глубина скважины) | Глубина скважины, м | Производитель- ность насоса, м3/час | Отработано (час) | Кол-во поднятой воды | Статический уровень (м) | Динами- ческий уровень (м) | Дата замены насоса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЦВ 8*40*90 (96-07) | 460 | 40 | 0 | 0 | 17 | 37 |  | част пескует |
| 2 | ЭЦВ 8*25*100 (6434) | 250 | 25 | 6189 | 158534 | 31 | 56 |  | част пескует |
| 3 | TWU 8-4204 (6437) | 450 | 50 | 8655 | 482897 | 27 | 48 |  | новый |
| 4 | ЭЦВ 8*25*100 (6443) | 250 | 25 | 2496 | 57324 | 26 | 54 |  |  |
| 5 | 2ЭЦВ 8*40*90 (11-95К) | 450 | 40 | 1385 | 26809 | 28 | 54 |  | част пескует |
| 6 | ЭЦВ 8*25*100 (6492) | 210 | 25 | 1863 | 44321 | 40 | 54 |  |  |
| 7 | ЭЦВ 6*16*110 (6508) | 455 | 16 | 0 | 0 | 15 | 35 |  | пескует |
| 8 | ЭЦВ 8*40*90 (6505) | 280 | 40 | 6452 | 153524 | 22 | 40 |  |  |
| 9 | ЭЦВ 8*40*90 (65928) | 458 | 40 | 3660 | 148550 | 38 | 51 | 17.09.14 г. | 11.11.14 г. |
| 10 | ЭЦВ 8*25*100 (6) | 240 | 25 | 3566 | 113016 | 35 | 55 |  | част пескует |
| 11 | TWU 8-4204 (65929) | 430 | 50 | 8371 | 455619 | 26 | 49 |  | част пескует |
| 12 | ЭЦВ 8*40*90 (7) | 275 | 25 | 0 | 0 | 30 | 67 |  | част пескует |
| 13 | ЭЦВ 8*40*90 (72686) | 467 | 40 | 0 | 0 | 28 | 48 |  | част пескует |
| 14 | ЭЦВ 6*10*110 (78624) | 275 | 10 | 8468 | 107061 | 37 | 47 | 11.03.14 г. |  |
| 19 | TWU 8-4204 (97-18) | 430 | 50 | 8514 | 308999 | 22 | 42 |  | новый |
| 20 | ЭЦВ 8*25*100 (20П) | 242 | 25 | 5397 | 136554 | 30 | 48 |  |  |
| 21 | ЭЦВ 10*65*65 (5) | 424 | 65 | 4118 | 164185 | 30 | 67 |  | част пескует |
| 22 | ЭЦВ 8*25*100 (21П) | 243 | 25 | 7132 | 175992 | 35 | 55 |  | част пескует |
|  | Итого: |  |  | 76266 | 2533385 |  |  |  |  |
| Скв. № р/х Голубицкий | ЭЦВ 6*16*110 (16-95-К) | 135 | 16 | 1993 | 28216 | 3 | 8 |  |  |
| Всего: |  |  | 78259 | 2561601 |  |  |  |  |

Таблица 1.5.

С ведения  о водоотборе подземных вод в пос. Первомайский и на ОСК в Порт-Темрюке.

| Тип насоса; (глубина скважины) | Глубина скважины, м | Производитель- ность насоса, м3/час | Отработано (час) | Кол-во поднятой воды | Статический уровень (м) | Динами- ческий уровень (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скв. № Д3-97, ЭЦВ 6*10*110 | 220 | 16 | 5454 | 65448 | 2,0 | 15,0 |
| Скв. № 5-95-К, ЭЦВ 6*10*110 | 159 | 10 | 454, | 4546 | 3,0 | 8,0 |
| ИТОГО: |  |  | 5908,6 | 69994 |  |  |

Таблица 1.6.

С ведения  о водоотборе подземных вод в пос. Октябрьский.

| Тип насоса; (глубина скважины) | Глубина скважины, м | Производитель- ность насоса, м3/час | Отработано (час) | Кол-во поднятой воды | Статический уровень (м) | Динами- ческий уровень (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скв. № 4158 ЭЦВ 6*10*110 | 211 | 10 | 3926 | 39260 | 1,5 | 12 |
| ИТОГО: |  |  | 3926 | 39260 | 1,5 | 12 |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Вода от скважин Курчанского водозабора по магистральным водовозам диаметром 400 и 500 мм подается в резервуары емкостью 1000 м³ (2шт) и 2400 м³ расположенные на г.Миска на отм. 62 м, где обеззараживается с помощью электролизной установки.

1.4.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора(давления).

Количество насосных станций второго подъема, участвующих в водообеспечении Темрюкского городского поселения – 1.

Список оборудования насосных станций и оценка их состояния приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7.

Сведения о транспортировке поднятой воды со станции 2 подъема до производственной базы МУП «ТУ ЖКХ» в январе 2013 года

| Порядковый номер | Тип насоса | Мощность, кВт | Напор (м) | Подача, (м3/час) | Время работы насоса (час) | Количество перекаченной воды (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Х 280-72 | 72 | 72 | 280 |  |  |
| 2. | ЦН 400-105 | 400 | 105 | 400 |  |  |
| 3. | Х 280-72 | 72 | 72 | 280 | 744 |  |
| 4. | 200 Д 90 | 200 | 90 | 540 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 744 | 20832 |

Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи установленного фактического объема воды:

Q=E/V=53568 кВт∙ч/20832=2,57 кВт · ч/куб. м

где E=53568 – суммарное потребление электрической энергии, тыс. кВт · ч;

V=20832 – объем поднятой воды, куб. м.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для обеспечения установленного уровня напора:

Q=E/H=72 кВт∙ч/72=1 кВт · ч/куб. м

где Н=72 – уровень напора, м.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Общее состояние водопроводных сетей Темрюкского ГП характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Общая протяженность сетей составляет 318,3 км, в том числе магистральные водоводы – 25 км, разводящие сети – 293,3 км.

Основной материал – сталь (80%) Доля полиэтиленовых, асбестоцементных и чугунных трубопроводов незначительная. В первоочередной замене нуждаются стальные, асбестоцементные и чугунные трубопроводы.

В таблице 1.7 приведен перечень сетей водоснабжения, состоящих на балансе МУП «ТУ ЖКХ».

Таблица 1.7.

| Наименование основных средств, их местонахождение | Год ввода в эксп-луата- цию |
| --- | --- |
| г.Темрюк |  |
| Водопроводные сети, (а/цемент: Lобщ. -1935,4 м): ул. Советская, № 14 - 26 (d - 150 мм, L - 1128,1 м); ул. Энгельса, № 34 - 56 (d - 150 мм, L - 407,3 м); ул.Анджиевского, № 1 - 35 (d - 100 мм, L- 400 м) | 1996 |
| Водопроводная сеть, L- 2684 м: ул. Анджиевского (полиэтилен: d -90 мм); ул. Юбилейная (сталь: d-100 мм) | 1992 |
| Водопроводные сети, ул.Анджиевского, № 1- 29 (полиэтилен: d - 90 мм; L - 686 м) | 2001 |
| Водопроводные сети, ул. Молодежная (полиэтилен: d - 90 мм; L - 438 м) | 2001 |
| Водопроводные сети, ул. Светлая, № 3 - 16; № 20-А, кв. 1- 4 (полиэтилен: d - 90 мм; L - 360 м) | 2001 |
| Водопроводная линия (сталь: d - 50, 80, 76, 100 мм; Lобщ. - 1206 м): ул. Щорса ( L - 150 м), ул. Шопена (L - 301,5 м), ул. Шевченко (L - 416,3 м), ул. Урицкого ( L - 338,2 м) | 1966 |
| Водопроводная линия (чугун: d - 100, 150, 200 мм; Lобщ. - 2099 м): ул.Шевченко, № 32 - 78 ( L - 507,5 м), ул. Энгельса, № 1- 14; № 82 - 129 (L - 1591,5 м ) | 1966 |
| Водопроводная линия, г. Темрюк, ул. Колонтай (сталь: d-100 мм, L-650 м) | 1986 |
| Наружный водопровод (сталь: d - 50, 100, 150 мм; Lобщ. - 1583 м): ул. Толстого ( L - 320 м), ул. Р.Люк- сембург ( L - 1263 м) | 1973 |
| Водопровод (чугун: d - 100 мм; Lобщ. - 1255 м): ул. Макарова (L - 621,5 м), ул. Мичурина (L - 280 м), ул. Марата (L - 353,5 м) | 1973 |
| Водопроводные сети, ул. Ленина, 47 (сталь: d - 100 мм, L - 34 м) | 1991 |
| Водопроводные сети, ул.Ленина, № 63 - 92, (полиэтилен: d - 100 мм; L - 300 м) | 1993 |
| Водопровод, ул. Ленина (сталь: d - 150 мм; L - 95 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Ленина (сталь: d -100,150 мм, L-90 м) | 1984 |
| Наружное водоснабжение, ул. Ленина, № 69 - 71 (с 2-мя футлярами из стальных труб d- 200 мм, L- 4,5 м), (полиэтилен: d - 110 мм, L - 234 м) | 2005 |
| Напорный водопровод от Водозабора по ул. 27 Сен-тября, ул. Калинина до ул. Первомайская 39/1 (сталь: d - 400 мм, L -11500 м) | 1983 |
| Сборный водосборник, по ул. 27 Сентября от камеры переключения (остановка № 14) к жилым домам (а/цемент: d - 400, d - 200; сталь: d - 150 мм; L-1854 м) | 1991 |
| Водопровод, ул.27 Сентября (сталь: d -100 мм; чугун: d-100 мм; L- 830 м) | 1967 |
| Вторичная нитка водопровода, ул. 27 Сентября (сталь: d - 500 мм, L - 1250 м) | 1994 |
| Водопровод, ул. 27 Сентября (сталь: d - 100 мм, L - 1845 м) | 1996 |
| Водопровод, ул. 27 Сентября, 22 - 26 (полиэтилен: d - 100 мм, L- 89 м) | 2006 |
| Сборный водосборникик, ул. Комсомольская, 25 (от куста №1; 4 до резервуаров чистой воды на Водозаборе), (а/цемент: d - 300 мм, L - 895 м) | 1993 |
| Хозяйственный питьевой водопровод, городок ПМК-6, (чугун: d -100 мм, L - 150 м) | 1985 |
| Водопроводные сети, городок ПМК-6: ул. К.Маркса, №147, 149, 150, 153, 155; ул. Энгельса.№ 131-131/1; ул. Строителей № 101а, 103а, 109,113; ул. Макарова, 13/2 (чугун: d - 100 мм, L - 1040 м) | 1973 |
| Сети водоснабжения (чугун: d - 150, 250 мм; Lобш. - 1543 м): ул. Шопена, ул. Чернышевского (L - 610,5 м), ул. Красных Партизан (п .Замосты) (L - 932,5 м) | 1991 |
| Водопроводные сети, ул. Полетаева, № 1 - 22, (чугун: d - 100 мм, L - 1450 м) | 1995 |
| Водопроводные сет, ул. Полетаева, № 23 - 27, (сталь: d - 100 мм, L - 311 м) | 1991 |
| Водопроводные сети, ул. Набережная (чугун: d -150 мм; L - 661 м) | 1995 |
| Водопровод, ул. Набережная (чугун: d - 150 мм; L - 262 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Набережная (сталь: d - 100 мм; L - 85 м) | 1984 |
| Водопровод, ул.Гагарина, № 239 - 368/2 (четная сторона), (сталь: d -100 мм, L - 3500 м) | 1967 |
| Водопровод, ул.Гагарина, поворот от ж/д № 360 до ул. Свободная (сталь: d - 100 мм, L - 200 м) | 1967 |
| Водопровод, ул.Гагарина, поворот от ж/д № 206 до ул. 27 Сентября (сталь: d - 100 мм, L - 190 м) | 1967 |
| Водопроводная линия, ул. Гагарина, № 1 - 239 (четная сторона), (п/этилен, d - 110 мм, L - 2350 м) | 2009 |
| Водопровод, ул. Свободная (сталь: d -100 мм, L - 1649 м) | 1967 |
| Водопровод, ул. Комсомольская (сталь: d - 80,100 мм; L - 857 м) | 1967 |
| Водопровод, ул. Вильямса (сталь: d - 80 мм, L - 240 м) | 1967 |
| Водопроводные сети, ул. Таманская, 16 (а/цемент: d - 200 мм, L - 154 м) | 1997 |
| Водопроводные сети, ул. Таманская (от ул. Урицкого до ул. Герцена) (полиэтилен: d - 325 мм, L - 178 м) | 2001 |
| Водопроводные сети, ул. Ст. Разина (чугун: d - 150,100 мм; сталь: d - 100 мм; L - 699 м) | 1998 |
| Водопровод, ул. Ст. Разина (чугун: d - 100, 200 мм; L - 54,7 м) | 1995 |
| Водопровод, ул. Ст. Разина (сталь: d - 150 мм; L - 167,5 м) | 1995 |
| Водопровод, ул. Даргомыжского (от ул. Бувина до ул. Карла Маркса), (сталь: d - 100 мм, L - 609 м) | 1998 |
| Водопровод, ул. Даргомыжского (от ул. Марата до жилого дома № 46), (сталь: d - 100 мм, L - 209 м) | 1985 |
| Водопровод, ул. Даргомыжского - Бувина (между правой и левой стороной ул. Бувина с водопровод- ным колодцем d - 1,0 м), (сталь: d - 110 мм, L - 50 м) | 2005 |
| Наружные сети водопровода, ул. Лиманная (от пер. Широкий до жилого дома № 13), (полиэтилен: d - 100 мм, L - 370 м) | 1999 |
| Наружные сети водопровода, ул. Лиманная (от жилого дома № 13 до жилого дома № 186), (полиэтилен: d - 100 мм, L - 538 м) | 1999 |
| Водопровод, ул. Орджоникидзе, (от жилого дома № 26 до ул. Труда), (сталь: d - 100 мм, L - 100 м) | 2000 |
| Водопровод, ул. Полетаева (от пер. Зеленый до жилого дома № 2/3), (сталь: d - 100 мм, L - 139 м) | 2000 |
| Водопровод, ул. Муравьева (от ул. Карла Маркса до жилого дома № 35), (сталь: d - 100 мм, L - 120 м) | 2000 |
| Водопровод, ул. Марата (от ул. Куйбышева до пер. Совхозный), (сталь: d - 100 мм, L - 143 м) | 2000 |
| Водопроводные сети, ул. Орджоникидзе (от ул. Труда до жилого дома № 33), (полиэтилен: d - 90 мм, L - 32 м) | 2001 |
| Водопроводные сети, ул. Орджоникидзе (от ул. Бувина до ул. Энгельса), (сталь: d - 100 мм, L - 446 м ) | 1984 |
| Водопровод уличный, ул. Макарова (от нежилого здания № 23 до жилого дома № 1г), (чугун: d - 100, 150 мм; L - 350 м) | 1973 |
| Водопроводные сети, ул. Гоголя (от ул. Щелгунова до жилого дома № 77), (сталь: d - 50 мм; L - 127 м) | 2001 |
| Водопровод, ул. Гоголя (от ул. Октябрьской до жилого дома № 24; от ул. Советской до жилого дома № 15; от ул. Бувина до жилого дома № 2 а), (сталь: d - 100 мм, L - 464 м) | 1986 |
| Водопроводные сети, ул. Щорса (от ул. Гоголя до ул. Горького), (сталь: d - 100 мм, L - 157 м) | 2001 |
| Водопроводные сети, ул. Щорса (от ул. Декабристов до ул. Шевченко), (сталь: d - 100, 150 мм; L - 329 м) | 2001 |
| Водопроводные сети, ул. Щорса (от ул. Шевченко до ул. Гоголя), (сталь: d - 100 мм, L - 157 м) | 1986 |
| Водопровод, ул. Анапская (от ул. Маяковского до ул. Макарова), (чугун: d - 80, 150 мм; L - 952 м) | 1985 |
| Водопровод, ул.Анапская (от ул. Даргомыжского до ул. Маяковского), (сталь: d - 80 мм, L - 489 м) | 1985 |
| Водопровод, ул. Марата (от ул. Мичурина до жилого дома № 134), (сталь: d -100 мм, L - 663 м) | 1984 |
| Водопровод, ул.Марата (от ул. Дарвина до ул. Мичурина), (сталь: d - 80, L - 697 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Калинина (от ул. Даргомыжского до ул. Муравьева), (сталь: d - 80 мм, L - 322 м) | 1985 |
| Водопровод, ул. Калинина (от пер. Зеленый до жилого дома № 248), (сталь, полиэтилен: d - 100, 80 мм; L - 1010 м) | 1987 |
| Водопроводная линия, ул. Калинина (от ул. Муравьева до жилого дома № 151), (сталь: d - 100 мм, L - 606 м) | 1995 |
| Водопроводные сети, ул. Калинина, УМТ (пер. Восточный от ул. Калинина до гаража ТУМТ), (сталь: d - 100, 200 мм; L- 388 м) | 1979 |
| Наружный водопровод, ул. Калинина,156-Б - пер. Западный (место врезки ул.Полетаева) (полиэтилен: d - 100 мм, L - 205 м) | 2009 |
| Водопровод, ул. Дарвина (от ул. Карла Маркса до жилого дома № 3), (сталь: d - 100 мм, L - 520 м) | 1987 |
| Водопровод, пер. Виноградный (по ул. Муравьева от жилого дома № 73/1 по ул. Калинина до жилого дома № 11 по пер. Виноградный) (полиэтилен: d - 100 мм, L - 285 м) | 1985 |
| Водопровод, ул. Мойка (от жилого дома № 7 до жилого дома № 18) (сталь: d - 50 мм; L - 153,2 м) | 1987 |
| Водопровод, ул. Мойка (от ул. Калинина до жилого дома № 11), (полиэтилен: d - 110 мм, L - 203 м) | 1987 |
| Водопровод, ул. Ветеранов (от дома № 282 до дома № 303), (сталь, d - 100 мм; L - 144 м) | 1999 |
| Наружный водопровод, ул.Ветеранов (от дома № 303 до дома № 343) (полиэтилен: d - 110 мм, L - 278 м) | 2009 |
| Водопровод, ул. Можайского (от ул. Островского до ул. Бетховена), (сталь: d - 100 мм, L - 307 м) | 1984 |
| Водопровод ул. Энгельса (от ул. Мичурина до ул. Матвеева) (сталь, d - 100 мм; L - 175 м) | 1987 |
| Водопровод, ул. Матвеева (от ул. Труда до ул. Энгельса, от ул. Советской до ул. Бувина), (сталь: d - 100 мм, L - 419 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Новицкого (от жилого дома № 2 до жилого дома № 1а), (сталь, d - 100 мм, L - 17 м) | 1991 |
| Водопровод, ул. Новицкого (от пересечения ул. Мура-вьева и пер. Виноградного до жилого дома № 2) (сталь: d - 100 мм, L - 1180 м) | 1991 |
| Водопровод, ул. Бувина (от ул. Декабристов до ул. Урицкого), (сталь: d - 100 мм; L - 1560 м) | 1985 |
| Водопровод, ул. Бувина (от ул. Матвеева до ул. Орджо-никидзе), (сталь: d - 100 мм; L - 393,7 м) | 1985 |
| Водопровод, ул. Куйбышева (от ул. Советской до жи- лого дома № 9а, от ул. Энгельса до жилого дома № 15а, от ул. Карла Маркса до жилого дома № 19а, от ул.Труда до ул. Марата), (сталь: d - 50 мм; L - 372 м) | 1985 |
| Водопровод, ул. Карла Маркса (от ул. Островского до ул. Даргомыжского, от ул. Даргомыжского до ул. Муравьева, от ул. Маяковского до ул. Макарова), (сталь: d - 50 мм, L - 1913 м) | 1987 |
| Водопровод, ул. Карла Маркса (от жилого дома № 79 до ул. Муравьева), (полиэтилен: d - 63 мм, L - 30 м) | 1987 |
| Водопровод, ул. Карла Маркса (от ул. Декабристов до ул. Островского), (сталь, d - 100 мм, L - 186 м) | 1987 |
| Водопровод, пер. Совхозный (от ул. Труда до ул. Карла Маркса), (сталь: d - 150 мм; L - 115 м) | 1985 |
| Водопровод, пер. Совхозный (от ул. Труда до жилого дома № 12), (сталь: d - 90 мм; L - 90 м) | 1990 |
| Водопровод, пер. Совхозный (от ул. Анапской до жилого дома № 11), (полиэтилен: d - 40 мм; L - 80 м) | 1990 |
| Водопровод, ул. Труда (от ул. Куйбышева до ул. Макарова), (сталь: d - 150 мм; L - 351 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Труда (от ул. Бетховена до ул. Куйбышева), (сталь: d - 200 мм; L - 1395 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Мира (от жилого дома № 86 до жилого дома № 130), (сталь: d - 100 мм; L - 641 м) | 1990 |
| Водопровод, ул. Мира (от ул. Декабристов до ул. Маяковского), (сталь: d - 100 мм; L - 1161 м) | 1986 |
| Водопровод, ул.Садовая (от ул. Бетховена до пер. Солнечный), (сталь: d - 100 мм; L - 869 м) | 1988 |
| Водопровод, ул. Солнечная (от пер. Южный до земельного участка № 8), (сталь: d - 80 мм; L - 126,2 м) | 1970 |
| Водопровод, ул. Чернышевского (от ул. Первомайской до ул. Щорса), (сталь: d - 50 мм; L - 138 м) | 1985 |
| Водопровод, ул. Чернышевского (от ул. Первомайской до ул. Таманской), (сталь: d - 50 мм; L - 145 м) | 1985 |
| Водопровод, ул. Декабристов (от ул. Первомайской до ул. Парижской Коммуны), (сталь: d - 100 мм; L- 285 м) | 1983 |
| Водопровод, ул. Декабристов (от ул. Первомайской до жилого дома № 1), (сталь: d - 100 мм; L - 1194 м) | 1983 |
| Водопровод, ул. Маяковского (от ул. Марата до ул. Труда), (сталь: d - 100 мм; L - 133 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Маяковского (от ул. Труда до ул. Бувина), (сталь: d - 100 мм; L - 765 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Маяковского - ул. Бувина (между правой и левой стороной ул. Бувина: футляр из а/ц труб d - 150 мм с 2-мя водопроводными колодцами d - 1,5 м и 1,2 м), (полиэтилен: d - 110 мм; L - 70 м) | 2005 |
| Водопровод, ул. Мичурина (от ул. Мира до ул. Бувина), (сталь: d - 100 мм; L - 287 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Бетховена (от ул. Первомайской до ул. Бувина), (сталь: d - 100 мм; L - 744 м) | 1984 |
| Водопровод( закольцовка), ул. Бетховена - ул. Бувина (между правой и левой стороной ул. Бувина с водо- проводным колодцем d - 1,2 м), (полиэтилен: d-110 мм; L - 41 м) | 2005 |
| Водопровод, ул. Ломоносова (от ул. Первомайской до ул. Мира), (сталь: d - 100 мм; L - 452 м) | 1983 |
| Водопровод, ул. Циолковского (от ул. Островского до ул. Даргомыжского), (сталь: d - 80 мм; L - 509 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Дружбы (от ул. Горького до жилого дома № 20), (сталь: d - 80 мм; L - 165 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Шопена (сталь: d-200 мм; L - 146,2 м) | 1987 |
| Водопровод, пер. Южный (сталь: d-100 мм; L-175,2 м) | 1984 |
| Водопровод, ул.Широкий прогон (полиэтилен: d - 100 мм; L - 175 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Урицкого (от ул.Октябрьской до ул.Шопена), (а/цемент: d -150 мм; L - 600 м) | 1987 |
| Водопровод, ул. Ковалева (сталь: d - 100 мм; L - 250 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Коммунаров (сталь: d - 100 мм; L - 215,5 м) | 1993 |
| Водопровод ул. Парижской Коммуны (сталь: d-100, 150 мм; L - 558,5 м) | 1985 |
| Водопровод ул. Победы (чугун: d - 150 мм; L - 248,9 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Победы (сталь: d -100 мм; L - 490,7 м) | 1984 |
| Водопровод, пер. Рыбацкий (сталь: d-100 мм; L- 67 м) | 1967 |
| Водопровод, пер. Рыбацкий (чугун: d-150 мм; L- 11 м) | 1967 |
| Водопровод, ул. Щелгунова (сталь: d-50 мм; L- 175 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Шевченко (чугун: d - 150, 200 мм; L - 528,7 м) | 1979 |
| Водопровод, ул. Р.Люксембург (от ул. Кирова до ул. Ленина), (сталь: d- 100, 150 мм; L - 600,3 м) | 1989 |
| Водопровод, ул. Цыбренко (сталь: d - 57, 100 мм; L - 127,5 м) | 1983 |
| Водопровод, ул. Цыбренко (чугун: d-100 мм; L- 53,8 м) | 1983 |
| Водопровод, пер.Заводской (сталь: d-100 мм; L - 79 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Первомайская (чугун: d - 200 мм; L - 646,5 м) | 1985 |
| Водопровод, ул. Первомайская, Lобщ. - 409 м (полиэтилен: d - 300 мм, L - 396 м; сталь: d - 200 мм; L - 13 м) | 1985 |
| Водопровод, ул. Советская (чугун: d - 150 мм; L - 299,5 м) | 1983 |
| Водопровод, ул. Советская (сталь: d - 100 мм; L - 2501,7 м) | 1983 |
| Водопровод, ул. Октябрьская (сталь: d - 100 мм; L - 368,4 м) | 1965 |
| Водопровод, ул. Космонавтов (сталь: d - 100 мм; L - 717 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Кирова (полиэтилен: d - 100 мм; L - 62 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Кирова (чугун: d - 100 мм; L - 303,5 м) | 1990 |
| Водопровод, ул. Кирова (сталь: d - 125 мм; L - 32,5 м) | 1990 |
| Водопровод, ул. Карпузи (сталь: d - 100 мм; L - 117 м) | 1984 |
| Водопровод, ул.Красноармейская (чугун: d - 200 мм; L - 22,6 м) | 1995 |
| Водопровод, ул. Красноармейская (сталь: d - 50, 80, 100 мм; L - 591 м) | 1995 |
| Водопроводная линия, ул. Красноармейская (с колодцем (водопроводный кирпичный (2,1 х 2,1 м), (полиэтилен: d - 65 мм; L - 154 м) | 2008 |
| Водопровод, ул.Пионерская (сталь: d - 50 мм; L- 120 м) | 1986 |
| Водопровод, пер. Московский (сталь: d - 50 мм; L - 72,5 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Муравьева (сталь: d - 100 мм; L - 87,5 м) | 1986 |
| Водопровод, пер. Северный (сталь: d - 50 мм; L - 50 м) | 1985 |
| Водопровод, пер. Портовый (сталь: d - 40, 50 мм; L - 140,5 м) | 1985 |
| Водопровод, пер. Кубанский (сталь: d - 80, 100 мм; L - 152,5 м) | 1987 |
| Водопровод, ул. Карла Либкнехта (чугун: d - 150 мм; L - 215 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Карла Либкнехта (сталь: d - 100 мм; L - 91,5 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Некрасова (сталь: d - 100 мм; L - 306,7 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Береговая (сталь: d - 76, 100 мм; L - 383,2 м) | 1987 |
| Водопровод, ул. Герцена (а/цемент: d - 100 мм; L - 194,8 м) | 1995 |
| Водопровод, ул. Герцена (чугун: d - 150 мм; L - 99 м) | 1995 |
| Водопровод, ул. Герцена (сталь: d - 76, 100, 150 мм; L - 666,8 м) | 1995 |
| Водопровод, ул. Горького (чугун: d - 150 мм; L - 926 м) | 1993 |
| Водопровод, ул. Горького (сталь: d - 50, 100, 150 мм; L - 417,9 м) | 1993 |
| Водопровод, ул. Грибоедова (сталь: d - 50 мм; L - 150 м) | 1990 |
| Водопровод, пер. Горный (сталь: d - 100 мм; L - 55 м) | 1984 |
| Водопровод, пер. Карьерный (сталь: d - 100 мм; L - 305 м) | 1996 |
| Водопровод, ул. Чайковского (сталь: d - 150 мм;L - 163 м) | 1987 |
| Водопровод, пер. Зеленый (сталь: d -100 мм; L - 180 м) | 1995 |
| Водопровод, ул. Республиканская (полиэтилен: d - 160 мм; L - 645 м) | 1991 |
| Водопровод, пер. Бригадный (сталь: d - 100 мм; L - 80 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Морская (сталь: d -1 00 мм; L - 200 м) | 1984 |
| Водопровод, пер. Чапаева (сталь: d - 100 мм; L - 125 м) | 1984 |
| Водопровод, пер. Рабочий (сталь: d - 100 мм; L - 125,5 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. 8 Марта (а/цемент: d - 100 мм; L - 588,2 м) | 1983 |
| Водопровод, ул. 8 Марта (сталь: d - 50, 76 мм; L - 434,9 м) | 1983 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 95, ж/дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8 (сталь: d - 100 мм; L - 199 м) | 1988 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 102 (сталь: d -100 мм; L - 158,5 м) | 1983 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 103 (сталь: d - 100 мм; L - 170 м) | 1983 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 112 (сталь: d - 25, 40 мм; L - 80 м) | 1983 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 104 (сталь: d - 76 мм; L - 208 м) | 1983 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 115 (сталь: d - 76 мм; L - 71 м) | 1983 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 113 (сталь: d - 50 мм; L - 160,4 м) | 1983 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 114 (полиэтилен: d - 20 мм; L - 50 м) | 1983 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 114 (сталь: d - 80 мм; L - 135 м) | 1983 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 98 (сталь: d - 50 мм; L - 141,1 м) | 1983 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 99 (сталь: d - 100 мм; L - 165 м) | 1988 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 107 (чугун: d - 100 мм; L - 169,8 м) | 1986 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 106 (чугун: d - 100 мм; L - 77 м) | 1986 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 169 (сталь: d - 40 мм; L - 145,5 м) | 1983 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 52 (сталь: d - 40 мм; L - 202 м) | 1984 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 152, ж/дома № 6/2, 7, 8, 10, 12, 14 (сталь: d - 50 мм; L - 66,3 м) | 1995 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 129 (сталь: d - 100 мм; L - 131 м) | 1984 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 68 (сталь: d -50 мм; L - 211,6 м) | 1984 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 54 (чугун: d - 100 мм; L - 126,5 м) | 1984 |
| Водопровод, пр. проезд квартала 54 (сталь: d - 25, 100 мм; L - 115,5 м) | 1985 |
| Водопровод, пер. Степной (сталь: d - 100 мм; L - 56 м) | 1994 |
| Водопровод, пер. Комсомольский (сталь: d - 100 мм; L - 50 м) | 1984 |
| Водопровод, ул. Юбилейная (полиэтилен: d - 110 мм; L - 1490 м) | 2005 |
| Водопровод, ул. Краснодарская, № 62 - 114 (полиэтилен: d - 90 мм; L - 772 м) | 2005 |
| Водопровод, ул. Краснодарская - ул. 27 Сентября (полиэтилен: d - 100 мм; L - 76 м) | 2005 |
| Водопровод, ул. Юбилейная, № 26 - 34; 67 - 69 на пер. Цветочный (полиэтилен: d - 90 мм; L - 289 м) | 2005 |
| Водопровод, ул. Володарского - ул. Холодова (полиэтилен: d - 110 мм; L - 95 м) | 2005 |
| Водопроводная линия от ул. Советской до ул. Мира, 152 (по территории производственной базы) (с 3-мя футлярами из а/ц труб d-100 мм, L - 8 м, с 2-мя водопроводными колодцами d-1,0 м) (полиэтилен: d - 63 мм; L - 107 м | 2005 |
| Водопровод, ул. Кати Виноградовой (полиэтилен: d - 63 мм; L - 50 м) | 2006 |
| Водопровод уличный, ул. Радужная, № 2 - 48 (сталь: d - 100 мм, L -700 м) | 1999 |
| Водопровод, пер. Песчаный, № 4, 8, 10, 14 (закольцовка с ул. Краснодарской, ул. Черноморской) (сталь: d - 100 мм, L - 30 м) | 2003 |
| Водопровод, ул. Володарского (от ул. Советской до ул. Набережной, от ул. Октябрьской до ул. Ленина), Lобщ. - 698 м (чугун: d - 100 мм, L - 98 м; d - 150 мм, L - 600 м) | 1970 |
| Водопровод, ул. Володарского, 14-а (между ул. Октябрьской и ул. Советской), (полиэтилен: d - 50 мм, L - 20 м) | 1985 |
| Водопровод наружный, ул. Парижской Коммуны (от ул. Шевченко до ул. Чернышевского), (сталь: d - 89 мм, L - 173 м) | 1986 |
| Наружная сеть водоснабжения, ул. Р. Люксембург (от жилого дома № 92 до жилого дома № 98), (подземный, полиэтилен: d - 110 мм; L - 132 м) | 2011 |
| Водопроводные сети, ул. Красных Партизан (вся чет- ная сторона) и № 41-53 (сталь: d - 100 мм; L - 2098 м) | 2001 |
| Водопроводные сети, ул.Красных Партизан, № 33-45 (полиэтилен: d - 50 мм; L - 82 м) | 1991 |
| Водопроводные сети (полиэтилен: d - 110 мм; L - 2200 м): ул. Республиканская (от водонапорной башни вдоль дренажного канала к жилому дому № 1б - № 6 (L - 1005 м); ул. Красных Партизан, № 30 - 94 через ж/дорогу (футляр из стальной трубы d - 325 мм) до ул. Обороны (L - 905 м); пер. Бригадный (L- 290 м ) | 2001 |
| Водопроводные сети с запорной арматурой, ул. Обороны, ул. Мороза, ул. Морская (полиэтилен: d - 100 мм; L - 340 м) | 2001 |
| Итого: (общая протяженность - 105257,4 м) |  |
| пос. Южный Склон |
| Водопроводные сети, ул. Тимирязева (полиэтилен: d - 110 мм; L - 1060 м) | 2008 |
| Водопровод наружный ул. Тимирязева, 21в - 25 а, (подземный: полиэтилен: d - 63 мм, L - 353 м) | 2001 |
| Итого: (общая протяженность - 1413,0 м) |  |
| г. Темрюк (пос. Первомайский) |
| Водопровод, ул. Комарова - ул. Фабрициуса (полиэтилен: d - 100 мм; L - 3000 м) | 1972 |
| Водопровод, ул. Д. Виноградовой - пер. Совхозный (сталь: d - 57, 100 мм; L - 2774 м) | 1990 |
| Водопровод, ул. Полевая, № 26 (Стройцех) (полиэтилен: d - 100 мм; L- 619 м) | 2005 |
| Водопровод, ул. Фабрициуса, № 118-150 (полиэтилен: d - 110 мм; L - 450 м) | 2005 |
| Водопровод от ул. Полевой, № 26, по ул. Д.Виногра- довой до пересечения с ул. Фабрициуса (с 3-мя водо- проводными колодцами (d-1,5м), 2-мя футлярами (а/цементной трубы d-200 мм; L-10 м, 5 м) (полиэтилен: d - 65, 110 мм; L - 327 м) | 2005 |
| Итого: (общая протяженность - 7170 м) |  |
| пос. Октябрьский |
| Водопровод, ул. Луговая, ул. Прогонная, ул. Железно-дорожная, ул. Заречная, ул. Отдельная, ул. Животно-водов (полиэтилен: d - 63, 100, 110 мм) | 1972 |
| Водопровод, ул. Северная, пер. Лесной, ул. Луговая, ул. Пионерская, ул. Прогонная, ул. Южная (сталь: d - 32, 89, 57, 100 мм), | 1972 |
| Итого: (общая протяженность - 2416 м) |  |
| Итого: (общая протяженность - 116256,4 м) |  |

В таблице 1. 8 приведен перечень сетей водоснабжения, проходящих по дворовым территориям  многоквартирных домов в границах Темрюкского городского поселения Темрюкского района

Таблица 1.8.

| № п/п | Наименование сетей водоснабжения, их местонахождение | Протя- жен- ность (м) | Материал труб | Диаметр (мм) | Балансовая принадлеж- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Темрюк |
| 1 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Анджиевского, 51, 53, (Lобщ. - 48 м) | 33,0 | сталь | 32 | Собственник неизвестен |
|  |  | 15,0 |  | 100 |  |
| 2 | Водопроводная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Анджиевского, 55, корп. 1 - 6, (Lобщ. - 250,5 м) | 234,0 | сталь | 76 | Собственник неизвестен |
|  |  | 16,5 | чугун | 100 |  |
| 3 | Водопроводная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Анджиевского, 55, корп. 17 - 19, (Lобщ. - 494,0 м) | 29,0 | сталь | 57 | Собственник неизвестен |
|  |  | 60,0 | сталь | 76 |  |
|  |  | 405,0 | чугун | 150 |  |
| 4 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского, 14 (Lобщ. - 11,0 м) | 11,0 | сталь | 40 | Собственник неизвестен |
| 5 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Горького, 51 (Lобщ. - 19,0 м) | 19,0 | сталь | 100 | Собственник неизвестен |
| 6 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Гоголя, 30, 32; ул. Шевченко, 27 (Lобщ. - 55,0 м) | 55,0 | сталь | 100 | Собственник неизвестен |
| 7 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул.Калинина, 5-а, 7, 73/1 (Lобщ. - 53,0 м) | 53,0 | сталь | 100 | Собственник неизвестен |
| 8 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Калинина, 71/1 (Lобщ. - 18,0 м) | 18,0 | сталь | 57 | Собственник неизвестен |
| 9 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Калинина, 97-а (Lобщ. - 11,0 м) | 11,0 | сталь | 57 | Собственник неизвестен |
| 10 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул.Калинина, 99/1, 103/1, 105/1 (Lобщ. - 105,0 м) | 105,0 | сталь | 65 | Собственник неизвестен |
| 11 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул.Калинина, 101/1, 101/2 (Lобщ. - 30,0 м) | 15,0 | п/э | 25 | Собственник неизвестен |
|  |  | 15,0 | сталь | 100 |  |
| 12 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Калинина, 101/3 (Lобщ. - 15,0 м) | 15,0 | п/э | 25 | Собственник неизвестен |
| 13 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул.Калинина, 107/1 (Lобщ. - 46,0 м) | 46,0 | сталь | 65 | Собственник неизвестен |
| 14 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул.Калинина, 109/1 (Lобщ. - 47,0 м) | 47,0 | сталь | 65 | Собственник неизвестен |
| 15 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Калинина, 112-а; ул. Калинина, 112-б; ул. Макарова,4 (Lобщ.-204,0 м) | 101,0 | сталь | 50 | Собственник неизвестен |
|  |  | 103,0 |  | 100 |  |
| 16 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Карла Маркса, 289 (Lобщ.- 42,0 м) | 42,0 | п/э | 40 | Собственник неизвестен |
| 17 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Карла Либкнехта, 4 (Lобщ.- 19,0 м) | 19,0 | п/э | 110 | Собственник неизвестен |
| 18 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. К.Виноградовой, 14 (Lобщ.- 88,0 м) | 88,0 | п/э | 63 | Собственник неизвестен |
| 19 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Красноармейская, 41 (Lобщ.- 25,0 м) | 25,0 | сталь | 32 | Собственник неизвестен |
| 20 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 16, (Lобщ.- 49,0 м) | 37,0 | сталь | 50 | 45 м - м/о Темр. район |
|  |  | 12,0 |  | 100 |  |
| 21 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 18, (Lобщ.- 46,0 м) | 27,0 | сталь | 25 | Собственник неизвестен |
|  |  | 19,0 | м/п | 25 |  |
| 22 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 21, (Lобщ.- 85,0 м) | 26,0 | м/п | 25 | Собственник неизвестен |
|  |  | 59,0 | сталь | 32 |  |
| 23 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 33, 33-а (Lобщ.- 72,0 м) | 72,0 | сталь | 50 | 42,5 м - Ленина, 33; 42 м - Ленина,33а - м/о Темр.район |
| 24 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 34-а, 36 (Lобщ.- 166,0 м) | 7,0 | м/п | 32 | Собственник неизвестен |
|  |  | 6,0 | сталь | 32 |  |
|  |  | 153,0 |  | 80 |  |
| 25 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 35 (Lобщ.- 70,0 м) | 70,0 | сталь | 32 | Собственник неизвестен |
| 26 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 38-а (Lобщ.- 113,0 м) | 113,0 | п/э | 100 | Собственник неизвестен |
| 27 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 40, 42 (Lобщ.- 68,0 м) | 13,0 | сталь | 25 | 20,5 м - Ленина,40 67,5 м - Ленина,42- м/о Темрюк. район |
|  |  | 55,0 |  | 32 |  |
| 28 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 43 (Lобщ.- 15,0 м) | 5,0 | сталь | 25 | Собственник неизвестен |
|  |  | 10,0 |  | 32 |  |
| 29 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 47 (Lобщ.- 28,0 м) | 28,0 | п/э | 63 | Собственник неизвестен |
| 30 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 48 | 0,0 | Замена линии |
| 31 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 53 (Lобщ.- 30,0 м) | 30,0 | сталь | 32 | Собственник неизвестен |
| 32 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 54, (Lобщ. - 25,0 м) | 25,0 | сталь | 32 | 19 м - м/о Темрюк. район |
| 33 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 63, (Lобщ. - 19,0 м) | 19,0 | сталь | 100 | Собственник неизвестен |
| 34 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 56, 64 (Lобщ. - 76,5 м) | 76,5 | сталь | 80 | ул. Ленина, 56 - 26,5 м - м/о Темрюк. район |
| 35 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 66 (Lобщ. - 20,0 м) | 20,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
| 36 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 67; 69: 71; 73 (Lобщ. - 307,0 м) | 211,0 | сталь | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 96,0 | п/э | 110 |  |
| 37 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 75, 77, 79, 81, 83, ул. Таманская, 58 (L - 192,0 м) | 10,0 | сталь | 76 | Собственник неизвестен |
|  |  | 123,0 |  | 100 |  |
|  |  | 59,0 | п/э | 110 |  |
| 38 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 78 (Lобщ. - 35,0 м) | 35,0 | м/п | 32 | Собственник неизвестен |
| 39 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 86 (Lобщ. - 15,0 м) | 15,0 | сталь | 32 | Собственник неизвестен |
| 40 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 88 - 90 (Lобщ. - 24,5 м) | 24,5 | сталь | 50 | Собственник неизвестен |
| 41 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 92, 94, 96, 98, 100,102, ул. Октябрьская, 133, 135, 137 (Lобщ. - 390,3 м) | 26,0 | м/п | 32 | Собственник неизвестен |
|  |  | 6,7 | п/э | 32 |  |
|  |  | 77,0 | сталь | 50 |  |
|  |  | 108,5 |  | 76 |  |
|  |  | 172,1 |  | 100 |  |
| 42 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 176, 178, 180 (Lобщ. - 83,0 м) | 83,0 | сталь | 80 | Собственник неизвестен |
| 43 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Макарова, 1/1, 1/2 (Lобщ. - 69,0 м) | 24,0 | сталь | 32 | Собственник неизвестен |
|  |  | 45,0 |  | 50 |  |
| 44 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Макарова, 2, ул. Труда 110, 116, 118, ул. Колонтай, 7, ул. К. Маркса, 147, 149, 151, 153, 155 (Lобщ. - 572,0 м) | 70,0 | м/п | 25 | Собственник неизвестен |
|  |  | 63,0 | сталь | 32 |  |
|  |  | 137,0 |  | 50 |  |
|  |  | 30,0 | п/э | 63 |  |
|  |  | 10,0 | сталь | 89 |  |
|  |  | 262,0 |  | 100 |  |
| 45 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Макарова, 13, 13-а, 13/2, ул. К.Маркса, 148, 150, 152, ул. Строителей, 101, 101-а, 103, 103-а, 105, 107, 109, 111, 113, 113-а, ул. Мира, 155, ул. Энгельса, 131, 131/1 (L общ. - 482,5 м) | 90,0 | м/п | 25 | Собственник неизвестен |
|  |  | 8,0 | сталь | 32 |  |
|  |  | 74,0 | п/э | 32 |  |
|  |  | 98,5 | сталь | 50 |  |
|  |  | 45,0 | п/э | 63 |  |
|  |  | 167,0 | сталь | 100 |  |
| 46 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Муравьева, 7-б (L общ. - 54,0 м) | 54,0 | сталь | 20 | Собственник неизвестен |
| 47 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Мира, 72-б (L общ. - 31,0 м) | 13,0 | сталь | 25 | Собственник неизвестен |
|  |  | 18,0 |  | 50 |  |
| 48 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Набережная, 1, 2, 3, 4, (L общ. - 356,5 м) | 13,0 | сталь | 50 | Собственник неизвестен |
|  |  | 343,5 |  | 100 |  |
| 49 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Октябрьская, 3; ул. К.Либкнехта, 6; ул. Свердлова, 7 (L общ. - 51,0 м) | 5,0 | м/пл. | 32 | Собственник неизвестен |
|  |  | 20,0 | сталь | 50 |  |
|  |  | 15,0 |  | 100 |  |
|  |  | 11,0 | п/э | 110 |  |
| 50 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 4 (Lобщ. - 18,0 м) | 18,0 | сталь | 25 | 15,5 м - м/о Темрюк. р-н |
| 51 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Октябрьская, 5 / ул. Свердлова, 10, 10 А (L общ. - 33,0 м) | 13,0 | сталь | 40 | Собственник неизвестен |
|  |  | 20,0 |  | 50 |  |
| 52 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 6 (Lобщ. - 16,0 м) | 16,0 | сталь | 32 | 14,5 м - м/о Темрюк. р-н |
| 53 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 34 (Lобщ. - 14,0 м) | 14 | п/э | 32 | Собственник неизвестен |
| 54 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 76 (Lобщ. - 37,0 м) | 37,0 | сталь | 50 | Собственник неизвестен |
| 55 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 79 (Lобщ. - 48,0 м) | 6,0 | м/пл. | 32 | Собственник неизвестен |
|  |  | 42,0 | сталь | 50 |  |
| 56 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 108, (Lобщ. - 81,0 м) | 30,0 | сталь | 50 | Собственник неизвестен |
|  |  | 51,0 |  | 100 |  |
| 57 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьска, 108-а (L общ. - 85,0 м) | 85,0 | сталь в п/э изоляции | 100 | Собственник неизвестен |
| 58 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 110, (Lобщ. - 40,0 м) | 40,0 | сталь | 50 | Собственник неизвестен |
| 59 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 173, 175, 179, 181 (L общ. - 36,0 м) | 36,0 | сталь | 80 | 13,5 м - Октябрьская,175- м/о Темрюк. р-н |
| 60 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Р. Люксембург, 6-а (L общ. - 17,0 м) | 17,0 | сталь | 50 | Собственник неизвестен |
| 61 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Р. Люксембург, 10-а (L общ. - 60,0 м) | 60,0 | сталь | 50 | 108 м - м/о Темрюк. р-н |
| 62 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Р. Люксембург, 33-б (L общ. - 30,0 м) | 30,0 | сталь | 50 | 27,5 м- м/о Темрюк. р-н |
| 63 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, 10 (L общ. - 64,0 м) | 64,0 | сталь | 32 | (22+30) м - м/о Темрюк. р-н |
| 64 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, 37 / ул. Володарского, 16 (L общ. - 9,0 м) | 9,0 | сталь | 32 | Собственник неизвестен |
| 65 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Степана Разина, 27 (L общ. - 10,0 м) | 10,0 | сталь | 50 | Собственник неизвестен |
| 66 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Степана Разина, 44 (L общ. - 15,0 м) | 15,0 | сталь | 50 | Собственник неизвестен |
| 67 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Свердлова, 10, 10 а (L общ. - 67,0 м) | 67,0 | сталь | 50 | 30 м - Свердлова,10; 30,5 м- Свердлова,10а - м/о Темрюк. р-он |
| 68 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. 27 Сентября, 22, 23, 24, 25, 26 (L общ. - 167,0 м) | 38,0 | сталь | 40 | Собственник неизвестен |
|  |  | 62,0 |  | 69 |  |
|  |  | 11,0 |  | 76 |  |
|  |  | 10,0 | п/э | 40 |  |
|  |  | 46,0 |  | 63 |  |
| 69 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по пер. Степной, 9 (L общ. - 56,0 м) | 20,0 | сталь | 40 | Собственник неизвестен |
|  |  | 36,0 |  | 57 |  |
| 70 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по пер. Степной, 10 (L общ. - 40,0 м) | 40,0 | сталь | 57 | Собственник неизвестен |
| 71 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Таманская, 3 (Lобщ. - 50,0 м) | 50,0 | сталь | 40 | Собственник неизвестен |
| 72 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Таманская, 6 (Lобщ. - 15,0 м) | 15,0 | сталь | 76 | Собственник неизвестен |
| 73 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Таманская, 10 (Lобщ. - 20,0 м) | 20,0 | сталь | 76 | Собственник неизвестен |
| 74 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Таманская, 13 (Lобщ. - 5,0 м) | 5,0 | сталь | 32 | Собственник неизвестен |
| 75 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Таманская, 16 (Lобщ. - 15,0 м) | 15,0 | сталь | 76 | Собственник неизвестен |
| 76 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Таманская, 56-б (Lобщ. - 30,0 м) | 30,0 | сталь | 76 | Собственник неизвестен |
| 77 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул.Таманская, 69-в, 69-г (Lобщ. - 60,0 м) | 3,0 | сталь | 20 | Собственник неизвестен |
|  |  | 57,0 |  | 76 |  |
| 78 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Труда, 35 / ул. Муравьева, 20 (Lобщ. - 5,0 м) | 5,0 | сталь | 40 | Собственник неизвестен |
| 79 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Урицкого, 29 (Lобщ. - 9,0 м) | 9,0 | сталь | 100,0 | Собственник неизвестен |
| 80 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Чернышевского, 26/1 (Lобщ. - 15,0 м) | 15,0 | сталь | 100 | Собственник неизвестен |
| 81 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Чернышевского, 26-г, 26-в ( Lобщ. - 20,0 м) | 30,0 | сталь | 50 | Собственник неизвестен |
| 82 | Водопровод по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Чернышевского, 53 (Lобщ. - 2,0 м) | 2,0 | сталь | 100 | Собственник неизвестен |
| 83 | Водопровод по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Шопена, 102, 104, 106 (L общ. - 175,0 м) | 175,0 | сталь | 76 | Собственник неизвестен |
|  | Итого: | 6499,8 |  |  |  |

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Существующие водопроводные сети и оборудование находятся в аварийном и изношенном состоянии, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

После проведения анализа существующего состояния систем водоснабжения выявлено, что дебита существующих артезианских скважин достаточно, но износ основных фондов, используемых для нужд водопотребления, составляет 79%, поэтому требуется:

- замена насосов на артезианских скважинах;

- ремонт водонапорных башен;

- замена и ремонт водопроводных сетей и прокладка новых.

Также, одной из проблем качественного водоснабжения является большая доля бесхозяйных сетей.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В Темрюкском городском поселении система горячего водоснабжения - закрытая.

В закрытой схеме горячего центрального водоснабжения холодная вода из наружной водопроводной сети подается в теплообменник (водонагреватель), в котором за счет перегретой воды из котла нагревается до необходимой температуры и при помощи циркуляционных насосов по распределительной сети транспортируется к потребителям. Остывшая вода возвращается на догрев в водонагреватель. Теплообменники могут устанавливаться в районных котельных или ТЭЦ, а могут размещаться непосредственно в технических подвалах домов. Если теплообменник установлен в подвале дома, то циркуляционный насос и сопутствующее оборудование может быть установлено там же.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

На территории г. Темрюк отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы водоснабжения Темрюкского городского поселения являются собственностью Администрация Темрюкского городского поселения муниципального образования Темрюкский район, включая:

-  водозаборные узлы;

-  насосная станция 2-го подъема;

-  водопроводные сети.

МУП «ТУ ЖКХ», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций города Темрюка, а также сельских населенных пунктов: пос. Октябрьский, пос. Южный Склон.

# Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения г. Темрюк являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Темрюкского городского поселения должны быть:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности г. Темрюк в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети и сооружений с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей г. Темрюк;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Планируется осуществить водоснабжение единой централизованной системой г. Темрюка, п.Октябрьский и п. Южный Склон  от собственных источников – подземных вод Курчанского водозабора и разведанного северо-западного участка.

Так как район перспективного строительства является сейсмически опасным резервным источником водоснабжения может служить Таманский групповой водопровод со строительством магистрального водовода от насосной станции II подъема на р. Казачий Ерик до Р.Ч.В. на г.Миска в г.Темрюке. протяженность водовода 12,3 км, диаметр 400 мм.

Кроме того, схемой территориального планирования Краснодарского края  предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция ВНС 1-го подъема на р. Казачий Ерик - п. Октябрьский Темрюкского района;

- Реконструкция ВНС-1-го подъема на р. Кубань - п. Октябрьский Темрюкского района.

Проектируемое водопотребление на расчетный срок с учетом ненормируемых потерь, нужд промышленных предприятий и расходов на полив составляет 28 570 м³/сут.

Схема водоснабжения г. Темрюка, п. Октябрьский и п. Южный Склон на расчетный период предусматривается единой централизованной системой хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного водоснабжения.

Источником водоснабжения города для застройки в пределах городской черты принимаются подземные воды Курчанского водозабора при условии развития второй очереди, расположенной на территории напротив существующей площадки по ул. 27 Сентября. Генеральным планом предусмотрена прокладка новых водопроводных сетей и реконструкция существующих.

В перспективе возможно снижение потребления воды питьевого качества за счет расширения внедрения оборотных систем на промпредприятиях, за счет применения повторно-используемой и технической воды на полив территорий и зеленых насаждений, за счет применения пластиковых и металлопластиковых труб в системах водоснабжения.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- - полезные расходы:

- - расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- − чистка резервуаров;

- − промывка тупиковых сетей;

- − на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- − расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- − промывка канализационных сетей;

- − тушение пожаров;

- − испытание пожарных гидрантов.

- - организационно-учетные расходы, в том числе:

- - не зарегистрированные средствами измерения;

- - не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- - не учтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций;

- - расходы на хоз-бытовые нужды городского поселения;

- . - потери из водопроводных сетей:

- - потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- -скрытые утечки из водопроводных сетей;

- - утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- - утечки через водопроводные колонки;

- - расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- - утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

В таблице 3.1 и на рис. 3.1 представлен общий баланс подачи и реализации воды Темрюкского городского поселения за последние 5 лет.

Таблица 3.1.

Баланс подачи и реализации воды.

| Наименование | Ед.изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | тыс.м3 | 3025,59 | 2826,90 | 2804,59 | 2864,63 | 2670,86 |
| Потери при подъеме | тыс.м3 | 523,70 | 821,70 | 588,81 | 601,29 | 560,61 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 2501,89 | 2005,20 | 2215,78 | 2263,34 | 2110,25 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | тыс.м3 | 983,59 | 501,60 | 776,97 | 734,45 | 559,18 |
| Объем реализации услуг | тыс.м3 | 1518,30 | 1503,60 | 1438,82 | 1523,89 | 1551,07 |

Рис. 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Территориальный баланс водопотребления Темрюкского городского поселения приведен в табл. 3.2. – 3.6.

Таблица 3.2.

| Месяц/ год | г. Темрюк |
| --- | --- |
|  | Подъем воды тыс. м3 | реализация воды | Расходы воды на технологические и собственные нужды | Расход воды на питьевой режим и производствен-ные нужды в тыс. м3 | Потери (утечки) воды при транспортировке |
|  |  | в тыс. м3 | в % от подъема воды | в тыс. м3 | в % от подъема воды |  | в тыс. м3 | в % от подъема воды |
| январь | 185,655 | 111,143 | 59,87 | 63,680 | 34,30 | 174,823 | 10,832 | 5,83 |
| февраль | 177,831 | 94,958 | 53,40 | 60,996 | 34,30 | 155,954 | 21,877 | 12,30 |
| март | 184,918 | 111,210 | 60,14 | 63,427 | 34,30 | 174,637 | 10,281 | 5,56 |
| апрель | 177,762 | 113,768 | 64,00 | 60,972 | 34,30 | 174,740 | 3,022 | 1,70 |
| май | 235,790 | 122,354 | 51,89 | 80,876 | 34,30 | 203,230 | 32,560 | 13,81 |
| июнь | 223,864 | 133,868 | 59,80 | 76,785 | 34,30 | 210,653 | 13,211 | 5,90 |
| июль | 273,112 | 134,156 | 49,67 | 93,677 | 34,30 | 227,833 | 45,279 | 16,58 |
| август | 279,072 | 138,602 | 66,61 | 95,722 | 34,30 | 234,324 | 44,748 | 16,03 |
| сентябрь | 212,460 | 141,522 | 66,69 | 70,919 | 33,38 | 212,441 | 0,019 | 0,01 |
| октябрь | 206,975 | 138,038 | 63,07 | 68,716 | 33,20 | 206,754 | 0,221 | 0,11 |
| ноябрь | 179,735 | 113,352 | 78,67 | 61,649 | 34,30 | 175,001 | 4,734 | 2,63 |
| декабрь | 196,211 | 154,358 | 78,67 | 41,853 | 21,33 | 196,211 | 0,000 | 0,00 |
| 2014 год | 2533,385 | 1507,329 | 59,50 | 839,272 | 33,13 | 2346,601 | 186,783 | 7,37 |
| 2013 г. | 2572,192 | 1476,102 | 53,63 | 931,48 | 33,85 | 2407,582 | 344,615 | 12,52 |
| 2012 г. | 2705,747 | 1403,908 | 51,89 | 928,071 | 31,24 | 2331,98 | 373,768 | 13,81 |
| 2011 г. | 2723,232 | 1468,626 | 53,93 | 649,491 | 23,85 | 2118,12 | 605,115 | 22,22 |
| 2010 г. | 2949,068 | 1481,410 | 50,23 | 714,671 | 24,23 | 2196,08 | 752,987 | 25,53 |

Таблица 3.3.

| Месяц/ год | пос. Замосты |
| --- | --- |
|  | Подъем воды тыс. м3 | реализация воды | Расходы воды на технологические и собственные нужды | Расход воды на питьевой режим и производственные нужды в тыс. м3 | Потери (утечки) воды при транспортировке |
|  |  | в тыс. м3 | в % от подъема воды | в тыс. м3 | в % от подъема воды |  | в тыс. м3 | в % от подъема воды |
| январь | 1,860 | 0,694 | 37,31 | 0,638 | 34,30 | 1,332 | 0,528 | 28,39 |
| февраль | 1,680 | 0,162 | 9,64 | 0,576 | 34,30 | 0,738 | 0,942 | 56,06 |
| март | 1,860 | 0,593 | 31,88 | 0,638 | 34,30 | 1,231 | 0,629 | 33,82 |
| апрель | 1,200 | 0,752 | 62,67 | 0,412 | 34,30 | 1,164 | 0,036 | 3,03 |
| май | 8,928 | 0,650 | 7,28 | 3,062 | 34,30 | 3,712 | 5,216 | 58,42 |
| июнь | 6,240 | 0,871 | 13,96 | 2,140 | 34,30 | 3,011 | 3,229 | 51,74 |
| июль | 2,976 | 0,901 | 30,28 | 1,021 | 34,30 | 1,922 | 1,054 | 35,42 |
| август | 3,472 | 1,066 | 30,70 | 1,191 | 34,30 | 2,257 | 1,215 | 35,00 |
| сентябрь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| октябрь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ноябрь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| декабрь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2014 год | 28,216 | 5,689 | 20,16 | 9,678 | 34,30 | 15,367 | 12,849 | 45,54 |
| 2013 г. | 35,310 | 10,675 | 30,23 | 12,111 | 34,30 | 22,786 | 12,24 | 35,47 |
| 2012 г. |  |  |  |  |  |  | 16,41 | 48,11 |
| 2011 г. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 46,07 |
| 2010 г. |  |  |  |  |  |  | 18,07 | 49,77 |

Таблица 3.4.

| Месяц/ год | пос. Первомайский |
| --- | --- |
|  | Подъем воды тыс. м3 | реализация воды | Расходы воды на технологические и собственные нужды | Расход воды на питьевой режим и производствен-ные нужды в тыс. м3 | Потери (утечки) воды при транспортировке |
|  |  | в тыс. м3 | в % от подъема воды | в тыс. м3 | в % от подъема воды |  | в тыс. м3 | в % от подъема воды |
| январь | 4,464 | 1,527 | 34,21 | 1,531 | 34,30 | 3,058 | 1,406 | 31,49 |
| февраль | 3,136 | 1,149 | 36,64 | 1,076 | 34,30 | 2,225 | 0,911 | 29,06 |
| март | 3,968 | 1,483 | 37,37 | 1,361 | 34,30 | 2,844 | 1,124 | 28,33 |
| апрель | 4,320 | 1,923 | 44,51 | 1,482 | 34,30 | 3,405 | 0,915 | 21,19 |
| май | 11,904 | 1,916 | 16,10 | 4,083 | 34,30 | 5,999 | 5,905 | 49,60 |
| июнь | 7,200 | 1,810 | 25,14 | 2,470 | 34,30 | 4,280 | 2,920 | 40,56 |
| июль | 5,952 | 2,211 | 37,15 | 2,042 | 34,30 | 4,253 | 1,699 | 28,55 |
| август | 6,448 | 2,856 | 44,29 | 2,212 | 34,30 | 5,068 | 1,380 | 21,41 |
| сентябрь | 4,800 | 2,046 | 42,63 | 1,646 | 34,30 | 3,692 | 1,108 | 23,08 |
| октябрь | 4,464 | 2,045 | 45,81 | 1,531 | 34,30 | 3,576 | 0,888 | 19,89 |
| ноябрь | 4,080 | 1,806 | 44,26 | 1,399 | 34,30 | 3,205 | 0,875 | 21,44 |
| декабрь | 4,712 | 1,619 | 34,36 | 1,616 | 34,30 | 3,235 | 1,477 | 31,34 |
| 2014 год | 65,448 | 22,391 | 34,212 | 22,449 | 34,30 | 44,840 | 20,608 | 31,49 |
| 2013 г. | 47,392 | 21,484 | 45,33 | 16,166 | 34,11 | 37,650 | 9,742 | 10,56 |
| 2012 г. | 65,32 | 20,63 | 31,65 | 22,4 | 31,62 | 43,073 | 22,25 | 21,963 |
| 2011 г. | 74,5 | 19,129 | 25,68 | 17,767 | 23,85 | 36,896 | 37,60 | 37,287 |
| 2010 г. | 58,68 | 20,403 | 34,77 | 15,024 | 31,03 | 35,427 | 23,25 | 19,675 |

Таблица 3.5.

| Месяц/ год | пос. Октябрьский |
| --- | --- |
|  | Подъем воды тыс. м3 | реализация воды | Расходы воды на технологические и собственные нужды | Расход воды на питьевой режим и производствен-ные нужды в тыс. м3 | Потери (утечки) воды при транспортировке |
|  |  | в тыс. м3 | в % от подъема воды | в тыс. м3 | в % от подъема воды |  | в тыс. м3 | в % от подъема воды |
| январь | 2,170 | 1,057 | 48,71 | 0,744 | 34,30 | 1,801 | 0,369 | 16,99 |
| февраль | 3,080 | 0,508 | 16,49 | 1,056 | 34,30 | 1,564 | 1,516 | 49,21 |
| март | 2,790 | 0,928 | 33,26 | 0,957 | 34,30 | 1,885 | 0,905 | 32,44 |
| апрель | 3,000 | 1,063 | 35,43 | 1,029 | 34,30 | 2,092 | 0,908 | 30,27 |
| май | 3,720 | 1,053 | 28,31 | 1,276 | 34,30 | 2,329 | 1,391 | 37,39 |
| июнь | 3,300 | 1,404 | 42,55 | 1,132 | 34,30 | 2,536 | 0,764 | 23,15 |
| июль | 4,960 | 1,350 | 27,22 | 1,701 | 34,30 | 3,051 | 1,909 | 38,48 |
| август | 4,960 | 2,064 | 41,61 | 1,701 | 34,30 | 3,765 | 1,195 | 24,09 |
| сентябрь | 3,300 | 1,726 | 52,30 | 1,132 | 34,30 | 2,858 | 0,442 | 13,40 |
| октябрь | 3,100 | 1,718 | 55,42 | 1,063 | 34,30 | 2,781 | 0,319 | 10,28 |
| ноябрь | 2,400 | 1,303 | 54,29 | 0,823 | 34,30 | 2,126 | 0,274 | 11,41 |
| декабрь | 2,480 | 1,482 | 59,76 | 0,851 | 34,30 | 2,333 | 0,147 | 5,94 |
| 2014 год | 39,260 | 15,656 | 39,88 | 13,466 | 34,30 | 29,122 | 10,138 | 25,82 |
| 2013 г. | 28,395 | 15,627 | 55,03 | 89,945 | 31,50 | 24,572 | 3,823 | 13,46 |
| 2012 г. | 33,520 | 14,238 | 42,48 | 10,513 | 31,36 | 24,751 | 8,769 | 26,16 |
| 2011 г. | 29,220 | 15,828 | 54,17 | 6,969 | 23,85 | 22,797 | 6,423 | 21,98 |
| 2010 г. | 29,230 | 15,061 | 51,53 | 7,987 | 27,32 | 23,048 | 6,182 | 21,15 |

Таблица 3.6.

| Месяц/ год | ОСК | Всего по МУП «ТУ ЖКХ» |
| --- | --- | --- |
|  | Подъем воды тыс. м3 | Расходы воды на технологические и собственные нужды | Подъем воды тыс. м3 | реализация воды | Расходы воды на технологические и собственные нужды | Расход воды на питьевой режим и производственные нужды в тыс. м3 | Потери (утечки) воды при транспортировке |
|  |  | в тыс. м3 | в % от подъема воды |  | в тыс. м3 | в % от подъема воды | в тыс. м3 | в % от подъема воды |  | в тыс. м3 | в % от подъема воды |
| январь | 0,062 | 0,062 | 100,00 | 194,211 | 114,421 | 58,92 | 66,655 | 34,30 | 181,076 | 13,135 | 6,76 |
| февраль | 0,007 | 0,007 | 100,00 | 185,734 | 96,777 | 52,11 | 63,711 | 34,30 | 160,488 | 25,246 | 13,59 |
| март | 0,024 | 0,024 | 100,00 | 193,560 | 114,214 | 59,01 | 66,407 | 34,30 | 180,621 | 12,939 | 6,68 |
| апрель | 0,018 | 0,018 | 100,00 | 186,300 | 117,506 | 63,07 | 63,913 | 34,30 | 181,419 | 4,881 | 2,62 |
| май | 0,074 | 0,074 | 100,00 | 260,416 | 125,973 | 48,37 | 89,371 | 34,30 | 215,344 | 45,072 | 17,31 |
| июнь | 0,120 | 0,120 | 100,00 | 240,724 | 137,953 | 57,31 | 82,647 | 34,30 | 220,600 | 20,124 | 8,36 |
| июль | 0,620 | 0,620 | 100,00 | 287,620 | 138,618 | 48,19 | 99,061 | 34,30 | 237,679 | 49,941 | 17,36 |
| август | 1,116 | 1,116 | 100,00 | 295,068 | 144,588 | 49,00 | 101,942 | 34,30 | 246,530 | 48,538 | 16,45 |
| сентябрь | 1,080 | 1,080 | 100,00 | 221,640 | 145,294 | 65,55 | 74,777 | 34,30 | 220,071 | 1,561 | 0,71 |
| октябрь | 1,364 | 1,364 | 100,00 | 215,903 | 141,801 | 65,68 | 72,674 | 34,30 | 214,475 | 1,428 | 0,66 |
| ноябрь | 0,030 | 0,030 | 100,00 | 186,245 | 116,461 | 62,53 | 63,902 | 34,30 | 180,363 | 5,882 | 3,16 |
| декабрь | 0,031 | 0,031 | 100,00 | 203,434 | 157,459 | 77,40 | 44,351 | 34,30 | 201,810 | 1,624 | 0,80 |
| 2014 год | 4,546 | 4,546 | 100,00 | 2670,855 | 1551,065 | 58,07 | 889,411 | 33,30 | 2440,476 | 230,379 | 8,63 |
| 2013 г. | 1,340 | 1,340 | 100,00 | 2864,629 | 1523,888 | 53,20 | 970,042 | 33,86 | 243,930 | 370,699 | 12,94 |
| 2012 г. |  |  |  | 2804,584 | 1438,819 | 51,30 | 961,783 | 34,29 | 2399,803 | 404,781 | 14,43 |
| 2011 г. |  |  |  | 2826,948 | 1503,583 | 53,19 | 673,581 | 23,83 | 2177,810 | 649,138 | 22,96 |
| 2010 г. |  |  |  | 3036,978 | 1516,873 | 49,95 | 737,681 | 24,29 | 2254,556 | 782,422 | 25,76 |

Рис. 3.2. Расход воды среднесуточный и в сутки максимального водопотребления.

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Темрюкского городского поселения за 2014 год представлен в таблице 3.7 и на рисунке 3.3.

Таблица 3.7.

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов за 2014.

| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Население (физ. лица) | тыс. м3 | 1154,048748 |
| 2. | Промышленные предприятия | тыс. м3 | 17,9155 |
| 3. | Предприятия и ИП (юр. лица) в том числе: | тыс. м3 | 402,084310 |
| 3.1. | Муниципальные учреждения | тыс. м3 | 257,708673 |
| 4. | Всего: | тыс. м3 | 1574,048558 |

Структурный баланс реализации воды за 2014 год

Рис. 3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В настоящее время удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет в Темрюкском городском поселении составляет 84,0 л/сут. на человека.

Сведения о фактическом потреблении населением воды приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8.

(в тыс. м3/сут)

| Год | г. Темрюк | пос. Замосты | пос. Первомайский | пос. Октябрьский | ОСК | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 4,130 | 0,016 | 0,061 | 0,043 | 0,012 | 4,249 |
| 2013 | 4,044 | 0,029 | 0,059 | 0,043 | 0,003 | 4,175 |
| 2012 | 3,846 |  | 0,057 | 0,039 |  | 3,942 |
| 2011 | 4,024 |  | 0,052 | 0,043 |  | 4,119 |
| 2010 | 4,059 |  | 0,056 | 0,041 |  | 4,156 |

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В Темрюкском городском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Темрюкского городского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Темрюкского городского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

МУП «ТУ ЖКХ», предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению энергетической эффективности систем водопотребления.

В МО Темрюкское ГП высокий уровень приборного учета воды у абонентов и степень реализации на основании поквартирных счетчиков. Доля населения с приборами учета воды составляет 97,1%; предприятия обеспечены счетчиками на 100%.

В настоящее время в Темрюкском городском поселении установлено 15524 приборов учета воды.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Оценка резервов/дефицитов производственных мощностей существующих систем водоснабжения в разрезе каждого населенного пункта представлены в таблице 3.9. Сравнение производилось по среднесуточному расходу при условии 100%-го обеспечения водой как существующего населения (постоянного и временного) МО Темрюкское ГП, так и с учетом перспективного (на расчетный срок) прироста населения.

Таблица 3.9.

Оценка резервов/дефицитов производственных мощностей

| № п/п | Населенный пункт | Произв-ть в/з, м3/сут | Расчетный лимит водопот-ребления на настоящее время | Резерв (+)/ дефицит (–) | Лимит водопот-ребления перспективу | Резерв (+)/ дефицит (–) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абс., м3/сут | относит., % |  | абс., м3/сут | относит., % |
| 1 | г.Темрюк | 9264 | 13453,48 | -4189,48 | -31,1% | 25708,95 | -16444,95 | -64,0% |
| 2 | пос. Октябрьский | 700 | 248,67 | 451,33 | 181,5% | 311,76 | 388,24 | 124,5% |
| 3 | пос. Южный Склон | 0 | 44,18 | -44,18 | -100,0% | 68,17 | -68,17 | -100,0% |

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Основным потребителем воды является население. Численность населения Темрюкского городского поселения с учетом прироста согласно генплану показана в таблице 3.10.

| № п/п | Наименование | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | 2022 г. | 2032 г. |
| 1 | г. Темрюк | 39164 | 45000 | 60000 |
| 2 | п. Октябрьский | 608 | 850 | 900 |
| 3 | п. Южный Склон | 182 | 200 | 230 |
| Итого по г/п | 39954 | 46050 | 61130 |

Таблица 3.10.

В х. Орехов Кут в настоящее время постоянное население отсутствует.

На расчетный срок планируется прирост общего водопотребления за счет прироста численности населения и подключения сельских поселений к централизованному водоснабжению.

Удельное  среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды поселения принимается по таб. 1 СНиП  2.04.02-84* и составляет для зданий с централизованным горячим водоснабжением qж=350л/сут. на одного жителя, для зданий с местными водонагревателями qж=230 л/сут.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле в соответствии с п.2.2. СНиП  2.04.02-84*

Qсут =Σ qж ∙ Nж/100, где  Nж – расчетное число жителей

Расход воды на поливку земельных насаждений и на территориях промышленных предприятий определяется в соответствии с п. 2.3. (таб.3) СНиП 2.04.02.-84* прим. 1

Qсут =Σ qпол ∙ Nж/100, , где  qпол=50 л.

Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с п. 2.1. таб.1 прим.4 СНиП 2.04.02-84*:

Qпром.пр. = 20% Qсут

Перспективный баланс потребления воды по приведен в таблице 3.11.

Таблица 3.11.

| Год | Единица измерения | 2022 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Темрюк | м3/сут | 18569,42 | 25708,95 |
| пос. Октябрьский | м3/сут | 294,4 | 311,8 |
| пос. Южный Склон | м3/сут | 59,30 | 68,2 |
| ВСЕГО: | м3/сут | 18923,12 | 26088,9 |

Водопровод г. Темрюка является объединенным: хозяйственно-питьевым, производственным, противопожарным. Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения необходимо также учитывать и расходы на противопожарные нужды. В соответствии с пунктом 2.14 (таб.5) и прим.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на 1 пожар составляет 35л/с при числе одновременных пожаров – 2.

Противопожарный  запас воды предполагается хранить в существующих резервуарах: на Курчанском водозаборе (емк. 2 х 1000 м³); на горе Миска на отм. +62,0 м (емк. 2х1000,  1х2400м³); а также в проектируемом резервуаре возле микрорайона «Садовый» (емк. 1000 м³) и на территории станции подкачки в новом южном левобережном районе.

Пожаротушение можно также осуществлять из реки Кубань, для чего необходимо выполнить подъезды к реке не менее чем на 2 машины, причем организовывать для право и левобережной застройки.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В Темрюкском городском поселении система горячего водоснабжения - закрытая.

В закрытой схеме горячего центрального водоснабжения холодная вода из наружной водопроводной сети подается в теплообменник (водонагреватель), в котором за счет перегретой воды из котла нагревается до необходимой температуры и при помощи циркуляционных насосов по распределительной сети транспортируется к потребителям. Остывшая вода возвращается на догрев в водонагреватель. Теплообменники могут устанавливаться в районных котельных или ТЭЦ, а могут размещаться непосредственно в технических подвалах домов. Если теплообменник установлен в подвале дома то циркуляционный насос и сопутствующее оборудование может быть установлено там же.

Рис. 3.4. Принципиальная схема закрытых систем ГВС.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Сведения о ожидаемом водопотреблении приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12.

| Наименование населенного пункта | Среднесуточное потребление воды, м3/час | Максимальное суточное потребление, м3/сут | Годовое потребление воды, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Темрюк | 25708,95 | 30850,74 | 9383,77 |
| п. Октябрьский | 311,8 | 374,16 | 113,81 |
| п. Южный Склон | 68,2 | 81,84 | 24,89 |
| ИТОГО: | 26088,9 | 31306,74 | 9522,47 |

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории МО Темрюкское ГП расположено 5 водозаборных узлов:

- Курчанский водозабор

- Пос. Замосты (р/х Голубицкий)

- Пос. Первомайский

- Пос. Октябрьский

- ОСК.

Сведения о объеме реализации воды по каждому водозаборному узлу приведен в таблице 3.13 и на рис. 3.5.

Таблица 3.13.

| Водозаборный узел | Объем реализации воды, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Курчанский водозабор | 2346,601 |
| пос. Замосты (р/х Голубицкий) | 15,367 |
| пос. Первомайский | 44,84 |
| пос. Октябрьский | 29,122 |
| Курчанский водозабор | 4,546 |
| ВСЕГО: | 2440,476 |

Рис. 3.5.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Прогноз распределения расходов воды приведен в таблицы 3.14.

Таблица 3.14.

Структурный баланс перспективного потребления

| Год | г. Темрюк | пос. Октябрьский | пос. Южный Склон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2032 год | 2022 год | 2032 год | 2022 год | 2032 год |
| Хоз.-питьевые нужды, м3/сут | 11197,0 | 15585,7 | 210 | 222,30 | 49,4 | 56,8 |
| Неучтенные расходы (10%-20%) от коммунально-бытовых секторов), м3/сут | 2323,13 | 3226,86 | 42,00 | 44,50 | 9,90 | 11,40 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления), м3/сут | 2799,26 | 3896,42 |  |  |  |  |
| Полив зеленых насаждений, м3/сут | 2250,00 | 3000,00 | 42,5 | 45 |  |  |
| ВСЕГО: | 18569,42 | 25708,95 | 294,4 | 311,8 | 59,30 | 68,2 |

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые значения).

В 2014 году неучтенные расходы и потери составили 41,9%.

Высоким утечкам способствует высокая аварийность сетей.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью. Даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Снижение аварийности и избыточных напоров

- Замена изношенных сетей,

- Применение новых методов обеззараживания,

- Оптимизация гидравлического режима;

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды.

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Неучтенные расходы планируется сократить с 41,9% до 20%.

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий структурный баланс Темрюкского городского поселения на расчетный срок приведен в таблице 3.15.

Таблица 3.15.

| Потребители | 2022 год | 2032 год |
| --- | --- | --- |
| Население, м3/сут | 8496,08 | 11765,34 |
| Бюджетные организации, м3/сут | 1897,18 | 2627,21 |
| Прочие, м3/сут | 1063,15 | 1472,25 |
| Неучтенные расходы (10%-20%) от коммунально-бытовых секторов), м3/сут | 2375,03 | 3282,76 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления), м3/сут | 2799,26 | 3896,42 |
| Полив зеленых насаждений, м3/сут | 2292,5 | 3045,00 |
| ВСЕГО: | 18923,2 | 26088,98 |

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

С учетом перспективы развития Темрюкского городского поселения  расход воды по г. Темрюк составляет:

Q = 18569,42 м3/сут – на 2022 год;

Q = 25708,95 м3/сут – на 2032 год.

Расход воды по п. Южный склон составляет:

Q = 59,3 м3/сут – на 2022 год;

Q = 68,2 м3/сут – на 2032 год.

Расход воды по п. Октябрьский составляет:

Q = 294,4 м3/сут – на 2022 год;

Q = 311,8 м3/сут – на 2032 год.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В городском поселении часть основная часть сетей имеет износ 79%. Еще одна причина дефицита водоснабжения – использование имеющегося парка скважин на 40,5% своей мощности по причине частичного снижения дебета некоторых из них, а также полного выхода из строя.

В целях улучшения качества водоснабжения г. Темрюка необходима реконструкция и модернизация существующих водозаборов и водозаборных сооружений.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Согласно Постановлению 21 июня 2013 года № 590 Администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района гарантирующей организацией утверждено муниципальное унитарное предприятие «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством».

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Согласно перспективному плану развития Темрюкского городского поселения, на расчетный срок предусмотрены мероприятия по развитию централизованной системы водоснабжения, указанные в таблицах 4.1.-4.3.

Таблица 4.1.

Реконструкция и модернизация существующих водозаборов.

| № п/п | Объект/сооружения | Кол-во | Ед. изм. | Показа-тель | Стоимость единицы, тыс.руб. | Цена, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Темрюк |
| 1. | Курчанский водозабор |  |  |  |  | 363111,2 |  |
|  | Реконструкция артезианских скважин, глубиной 450 м | 11 | м3/ч | 50 | 9035,228 | 99387,508 |  |
|  | Бурение новых артезианских скважин, глубиной 450 м | 7 | м3/ч | 50 | 7856,720 | 54997,037 | 4 рабочих 3 резервных |
|  | Реконструкция артезианских скважин, глубиной 250 м | 11 | м3/ч | 25 | 6023,045 | 66253,49 |  |
|  | Бурение новых артезианских скважин, глубиной 250 м | 4 | м3/ч | 25 | 5237,422 | 20949,688 | 1 рабочая 3 резервных |
|  | Реконструкция резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 1000 | 6592,651 | 13185,302 |  |
|  | Реконструкция ВНС II подъема | 1 | м3/ч | 1300 | 5753,738 | 5753,738 |  |
|  | Строительство станции водоподготовки | 1 | тыс. м3/сут | 25,80 | 102584,462 | 102584,462 |  |
| 2. | Водозабор п. Первомайский |  |  |  |  | 8820,87 |  |
|  | Реконструкция артезианских скважин, глубиной 220 м | 1 | м3/ч | 30 | 5809,099 | 5809,099 |  |
|  | Строительство водонапорной башни | 1 | м3 | 25 | 1954,874 | 1954,874 |  |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 16 | 557,992 | 557,992 |  |
|  | Строительство электролизной | 1 | кг акт.Cl/ сут | 0,72 | 498,905 | 498,905 |  |
| 3. | Водопроводные сооружения на г. Миска |  |  |  |  | 49440,59 |  |
|  | Реконструкция резервуаров чистой воды | 1 | м3 | 2400 | 26410,394 | 26410,394 |  |
|  | Демонтаж резервуара чистой воды | 2 | м3 | 1000 | 1669,731 | 3339,462 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 2000 | 9845,369 | 19690,737 |  |
| 4. | Водозабор п Октябрьский |  |  |  |  | 18955,42 |  |
|  | Реконструкция артезианских скважин, глубиной 210 м | 1 | м3/ч | 15 | 5716,926 | 5716,926 |  |
|  | Бурение новых артезианских скважин, глубиной 210 м | 1 | м3/ч | 15 | 4971,243 | 4971,243 | 1 рабочая 1 резервная |
|  | Строительство ВНС II подъема | 1 | м3/ч | 30 | 149,075 | 149,075 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 100 | 1900,582 | 3801,164 |  |
|  | Строительство электролизной | 1 | кг акт.Cl/сут | 0,31 | 4317,008 | 4317,008 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 440328,08 |

Таблица 4.2.

Реконструкция сетей водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Темрюк |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | пнд | 2561 | 8756,30 | 2017-32 |
|  |  | 80 | пнд | 5195 | 18210,49 | 2017-32 |
|  |  | 100 | пнд | 35990 | 138580,98 | 2017-32 |
|  |  | 125 | пнд | 8331 | 34142,10 | 2017-32 |
|  |  | 150 | пнд | 7810 | 38105,07 | 2017-32 |
|  |  | 200 | пнд | 8775 | 44571,60 | 2017-32 |
|  |  | 300 | пнд | 5665 | 37031,63 | 2017-32 |
|  |  | 350 | пнд | 1840 | 13622,53 | 2017-32 |
|  |  | 500 | пнд | 1565 | 15969,61 | 2017-32 |
|  |  | 550 | пнд | 2270 | 27918,07 | 2017-32 |
|  |  | 600 | пнд | 6605 | 103367,54 | 2017-32 |
|  |  | 2х500 | пнд | 11600 | 170981,46 | 2017-32 |
|  |  |  | Всего: | 109807 | 651257,4 |  |
| 2 | п. Октябрьский |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 | пнд | 90 | 181,69 | 2019-32 |
|  |  | 80 | пнд | 140 | 490,75 | 2019-32 |
|  |  | 100 | пнд | 1150 | 4428,12 | 2019-32 |
|  |  | 125 | пнд | 1025 | 4200,65 | 2019-32 |
|  |  |  | Всего: | 2405 | 9301,21 |  |
| 3 | п. Южный Склон |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | пнд | 4450 | 17134,91 | 2019-32 |
|  |  |  | Всего: | 4450 | 17134,91 | 2019-32 |
|  |  |  | ИТОГО: | 116662 | 677693,52 |  |

Таблица 4.3.

Строительство новых сооружений.

| № п/п | Объект/сооружения | Кол-во | Ед. изм. | Показатель | Цена, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Темрюк |  |  |  | 22166,02 |  |
|  | ВНС III подъема | 1 | м³/ч | 80 | 4865,97 |  |
|  | ВНС III подъема | 1 | м³/ч | 150 | 7042,12 |  |
|  | ВНС III подъема | 1 | м³/ч | 295 | 8109,10 |  |
|  | ВНС III подъема | 1 | м³/ч | 43 | 1419,32 |  |
|  | ВНС III подъема | 1 | м³/ч | 17 | 729,51 |  |
| 2 | п. Южный Склон |  |  |  | 4228,99 |  |
|  | Строительство водонапорной башни | 2 | м3 | 50 | 4126,96 |  |
|  | Строительство электролизной | 1 | кг акт.Cl/сут | 0,07 | 102,03 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 26395,01 |  |

Таблица 4.4.

Строительство сетей водоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Темрюк |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | пнд | 4500 | 13379,05 | 2017-32 |
|  |  | 80 | пнд | 2315 | 7056,49 | 2017-32 |
|  |  | 100 | пнд | 76385 | 255759,64 | 2017-32 |
|  |  | 125 | пнд | 22090 | 78721,05 | 2017-32 |
|  |  | 150 | пнд | 17725 | 75200,39 | 2017-32 |
|  |  | 200 | пнд | 20670 | 91296,41 | 2017-32 |
|  |  | 250 | пнд | 9000 | 44984,37 | 2017-32 |
|  |  | 300 | пнд | 15635 | 88873,64 | 2017-32 |
|  |  | 350 | пнд | 2685 | 17285,67 | 2017-32 |
|  |  | 500 | пнд | 1190 | 10559,15 | 2017-32 |
|  |  | 550 | пнд | 3600 | 38500,31 | 2017-32 |
|  |  | 600 | пнд | 1820 | 24767,65 | 2017-32 |
|  |  |  | Всего: | 177615 | 746383,82 |  |
| 2 | п. Октябрьский |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 | пнд | 265 | 465,20 | 2017-32 |
|  |  | 80 | пнд | 325 | 990,66 | 2017-32 |
|  |  | 100 | пнд | 5315 | 17796,19 | 2017-32 |
|  |  | 125 | пнд | 875 | 3118,19 | 2017-32 |
|  |  |  | Всего: | 6780 | 22370,24 |  |
| 3 | п. Южный Склон |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | пнд | 1315 | 3909,66 | 2017-32 |
|  |  | 80 | пнд | 4030 | 12284,09 | 2017-32 |
|  |  | 100 | пнд | 3200 | 10714,55 | 2017-32 |
|  |  |  | Всего: | 8545 | 26908,3 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 192940 | 795662,36 |  |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Реконструкция и модернизация существующих водозаборов.

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Реконструкция сетей водоснабжения

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для горожан.

Строительство новых сооружений.

Мероприятия по строительству новых сооружений направлены на обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения отдельных городских и сельских территорий Темрюкского ГП, не имеющих централизованного водоснабжения

Строительство сетей водоснабжения.

Мероприятия по строительству сетей водоснабжения направлены на обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения отдельных городских и сельских территорий МО Темрюкское ГП, не имеющих централизованного водоснабжения

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

На расчетный срок планируется:

- строительство двух насосных станций III подъема (в восточной части г. Темрюк);

- строительство новой водонапорной башни емкостью 25 м3 с электролизной (Водозабор п. Первомайский);

- строительство двух резервуаров емкостью 2000 м3(водопроводные сооружения на г. Миска);

- строительство двух водонапорных башен емкостью 50 м3каждая с электролизной, предусматривающих хранение регулирующего и двойного пожарного объемов воды (Водопроводные сооружения п. Южный Склон);.

- строительство ВНС II подъема с электролизной и двух резервуаров чистой воды емкостью 100 м3 каждый (ПоселокОктябрьский).

- Реконструкция одиннадцати артезианских скважин глубиной 450 м (Курчанский водозабор)

- Реконструкция одиннадцати артезианских скважин глубиной 250 м (Курчанский водозабор)

- Реконструкция резервуаров (Курчанский водозабор)

- Реконструкция ВНС II подъема (Курчанский водозабор)

- Строительство станции водоподготовки (Курчанский водозабор)

- Реконструкция артезианской скважины глубиной 220 м (водозабор п. Первомайский)

- Реконструкция резервуаров чистой воды (водопроводные сооружения на г. Миска);

- Демонтаж водонапорной башни (водозабор п. Первомайский);

- Демонтаж резервуаров чистой воды (водопроводные сооружения на г. Миска).

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Стратегический план развития муниципального коммунального хозяйства России предусматривает реконструкцию одной из важнейших своих составляющих – объектов водоснабжения. Однако просто замена изношенных инженерных сетей и производственного оборудования не решит полностью проблем функционирования водоканалов.

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации на базе программно-технического комплекса КРУГ-2000™ (4.1) может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями Заказчика.

Рис. 4.1. ПТК «КРУГ-2000»

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

Цели и задачи:

• Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов.

• Увеличение сроков службы технологического оборудования.

• Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы.

• Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами.

Объекты автоматизации

Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков.

Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий).

Архитектура и выполняемые функции

Система построена на базе ПТК КРУГ-2000™ с использованием программно-логических контроллеров и имеет трехуровневую структуру:

• супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП);

• диспетчерский уровень подсистем водоканала;

• уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень).

На супервизорном уровне реализуются следующие функции:

• контроль за оборудованием всех объектов водоканала и показателями их работы;

• архивирование и документирование всей необходимой информации;

• координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной безаварийной работы всей системы городского водохозяйства;

• учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам;

• статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам.

На диспетчерском уровне реализуются следующие функции:

• контроль за оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и показателями их работы;

• архивирование и документирование всей необходимой информации;

• координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы;

• учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам подсистемы;

• статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам подсистемы;

• дистанционное управление оборудованием.

На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции:

• программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой;

• блокировки и противоаварийные защиты;

• оптимизация труда операторов;

• учет потребляемой электроэнергии;

• реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной наработке;

• контроль качества воды;

• учет воды, отпускаемой потребителям.

АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции:

• коммерческий учет отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контролируемым объектам, в том числе учет потребляемых гидро- и теплоресурсов на собственные нужды;

• коммерческий учет потребляемой электроэнергии (активной и реактивной составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по всем контролируемым объектам.

Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышеперечисленных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций:

• отображение технологической информации на экране операторской станции в виде:

− мнемосхемы с различной детализацией информации;

− обобщенные кадры аварийных состояний

− графики изменения контролируемых параметров

• просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических объектов;

• централизованное управление объектами;

• защита от неправильных действий оператора;

• формирование и выдача на печать различных отчетов.

Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбинированный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-каналом.

Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе работы станции.

Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанционном.

В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров.

В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня.

При отсутствии связи с диспетчерским уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локальная станция управления. При возникновении нештатной ситуации контроллер нижнего уровня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от установленного периода связи.

Диспетчерский уровень подсистем включает компьютер операторской станции, на котором установлена SCADA КРУГ-2000®, и модем для связи с верхним и нижним уровнями.

В состав супервизорного уровня входит:

- компьютер операторской станции с установленной SCADA КРУГ-2000®

.- модем для связи с нижними уровнями.

Выводы

Преимуществом системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» является ее полномасштабность, использование набора проверенных технических и программных средств, высокая функциональность и надежность. Это делает ее идеальным решением по автоматизации муниципальных водоканалов и весьма привлекательной для системных интеграторов.

Конфигурация рассмотренной системы позволяет подключать новые объекты автоматизации или расширять функциональность уже имеющихся, без необходимости вносить какие-либо изменения или останавливать работу уже подключенных станций, что позволяет автоматизировать систему водоотведения и водоснабжения поэтапно.

Преимуществом «КРУГ-2000», кроме простоты использования, мощного инструментария и надежности, является открытость. С одной стороны, это дает возможность организовать связь с любыми контроллерами, имеющими ОРС-сервер или поддерживающими распространенные протоколы связи, а с другой – предоставить Пользователю возможности самостоятельного расширения и модернизации системы.

Внедрение системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» позволяет предприятиям водоканалов осуществить реальную экономию электроэнергии, тепло- и гидроресурсов, увеличить сроки службы технологического оборудования, снизить затраты на предупредительные и ремонтные работы.

АСУ ТП водозабора

Объекты управления

Водозаборные скважины, насосные станции 1-го подъема.

Цели внедрения

• Создание единого центра управления всеми водозаборами.

• Организация высоконадежной связи с минимальными затратами.

• Мониторинг водозабора в режиме реального времени на диспетчерском АРМе.

• Возможность дальнейшего расширения системы.

Функции системы

• Централизованный контроль территориально рассредоточенных объектов водозабора.

• Сбор по цифровым каналам связи информации от интеллектуальных датчиков (расходомеров, уровнемеров и др.).

• Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ.

• Предоставление персоналу ретроспективной технологической информации (протокола событий, трендов и т.п.) для анализа динамики водозабора.

• Технический учет водозабора, формирование отчетных документов.

• Управление насосами через частотные преобразователи (опционально).

• Мониторинг энергопотребления (опционально).

• Непрерывная самодиагностика системы.

Компоненты

• Средство динамической визуализации данных DataRate. Альтернативно может быть использована модульная интегрированная SCADA КРУГ-2000®.

• OPC-сервер ModBus производства НПФ «КРУГ».

• Коммуникационное устройство DevLink Converter™ – опционально для варианта использования устройств с различными протоколами.

• АРМ диспетчера.

• Пульт диспетчера на базе универсальных конструкций серии КонсЭрго®.

• Ультразвуковые расходомеры и погружные уровнемеры, подключенные к DevLink Converter™, частотные преобразователи.

• Радиомодемы.

Особенности системы

Связь между абонентами системы осуществляется по радиоканалу. Следует отметить, что мощность применяемых радиомодемов менее 10 мВт. В этом случае получение разрешений на использование полосы радиочастот не требуется.

Система автоматически, на основе показаний минимума используемых датчиков и ретроспективной информации, рассчитывает технико-экономические показатели: наработку и дебит скважин и водозабора в целом за час, сутки, месяц и т.д. Это дает возможность своевременно производить регламентные работы на скважине (регенерацию фильтра, обслуживание погружного насоса и т. п.), прогнозировать ситуацию на скважинах и предотвратить аварийные ситуации. Перечисленные качества системы способны значительно продлить межремонтный и межсервисный интервалы, удлинить срок службы водозабора, что повышает экономическую эффективность эксплуатации.

Документирование системой информации по техническому учету водозабора за отчетные интервалы времени делает прозрачной фактическую динамику водозабора и сокращает трудозатраты при оформлении отчетности.

АСУ ТП реагентного хозяйства водоканала

Объекты управления

Система реагентного хозяйства очистных сооружений водоснабжения (ОСВ):

Реагентное хозяйство. Главный корпус:

• расходные баки коагулянта;

• дозировочные насосы коагулянта;

• расходные баки полиакриламида;

• дозировочные насосы полиакриламида;

• воздуходувки.

Реагентное хозяйство. Баки мокрого хранения коагулянта:

• растворные баки коагулянта;

• баки-хранилища коагулянта;

• насосы перекачки коагулянта.

Цели

Целью создания АСУ ТП является обеспечение надежной и качественной очистки воды, необходимой для удовлетворения потребностей населения и промышленности города с минимальными эксплуатационными затратами за счет:

• строгого выполнения требований технологического регламента;

• оперативного контроля над работой оборудования;

• повышения эффективности работы эксплуатационного персонала;

• повышения оперативности взаимодействия персонала с технологическими объектами;

• удобства представления технологической информации персоналу;

• точности поддержания заданных значений параметров;

• своевременного обнаружения, локализации и устранения аварий;

• снижения затрат на ремонт оборудования за счет использования более гибких и совершенных систем защиты оборудования;

• экономии реагентов, энергоресурсов и воды на собственные нужды;

• современных методов и микропроцессорных средств контроля и управления.

Функции системы

• Измерение и контроль технологических параметров;

• Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ и действия защит;

• Формирование и выдача оперативных данных персоналу;

• Формирование и печать отчетных документов;

• Архивирование истории изменения параметров на жестком магнитном диске;

• Расчетные задачи (расчет расхода реагентов, времени пробега оборудования и др.);

• Противоаварийные защиты (ПАЗ);

• Выдача дискретных управляющих воздействий с функциональной клавиатуры на ИМ;

• Автоматическое регулирование.

Вспомогательные задачи, обусловливающие качество и надежность работы АСУ ТП, выполняемые автоматически, обеспечивают:

• диагностику состояния программно-технических средств управления;

• проверку достоверности информационных сигналов;

• информирование инженера АСУ ТП при отказе технических устройств;

• коррекцию системного времени;

• перенастройку системы (реконфигурацию и параметрическую настройку);

• экранную помощь оператору.

Программное обеспечение

• SCADA КРУГ-2000®;

• Система реального времени контроллера (СРВК).

Выводы

Внедрение автоматизированной системы управления реагентным хозяйством позволяет значительно повысить надежность и качество очистки воды, снизить эксплуатационные затраты до минимума, улучшить условия труда рабочего персонала и многое другое. Созданная система улучшает показатели работы реагентного хозяйства и водоснабжения в целом, обеспечивает приведение к общегосударственным стандартам качества питьевой воды по ГОСТ 28.74-82.

АСУ ТП объектов водоснабжения

Объекты управления

Главные насосные станции, насосные станции, предназначенные для приема воды от водоочистных сооружений, и её распределение по населенным пунктам.

Цели внедрения

• Оптимизация технологии сбора и обработки информации;

• Реконструкция системы управления;

• Повышение эффективности и снижение трудоемкости работы эксплуатационного персонала;

• Агрегирование данных с нескольких объектов в одном месте;

• Повышение качества и достоверности отчетной документации.

Функции системы

• Сбор, регистрация и отображение технологических параметров;

• Звуковая и световая сигнализация выхода технологических параметров за установленные границы;

• Передача данных на диспетчерский пункт по радио и GSM-каналам связи;

• Подсчет времени наработки насосных агрегатов;

• Технический учет вод:

− приходящих

− затрачиваемых на собственные нужды (промывка оборудования, фильтров и т.д.):

− отпускаемых потребителям

• Выдача отчетных ведомостей;

• Самодиагностика элементов ПТК.

Компоненты системы

• Программно-логические контроллеры;

• Шкафы для размещения контроллерного оборудования;

• SCADA КРУГ-2000®;

• АРМы оператора (3 шт.);

• Радиостанции и терминалы сотовой связи (3 комплекта);

• Принтеры лазерные (2 шт.).

Результаты

Внедрение системы позволило повысить качество отпускаемой воды за счет контроля и своевременного оповещения о качестве воды на входе в насосную станцию, улучшить технологическую дисциплину персонала станции за счет своевременного оповещения диспетчера о качестве водоснабжения, повысить качество отчетной документации за счет автоматического формирования и расчета отчетных ведомостей.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Курчанский Водозабор:

Установлен в 26.06.2014 г. расходомер-счетчик ультразвуковой US-800 №12092, дата выпуска 2002 год, дата поверки – 10.02.2014 г. Дата следующей поверки – 10.02.2016 год.

Пос. Первомайский – артезианская скважина ДЗ-97:

29.04.2013 г. установлен турбинный счетчик ВСТ-Х-100 №004462, дата выпуска 24.05.2012 год. Дата следующей поверки – май 2018 год.

Пос. Октябрьский – артезианская скважина №4158:

20.06.2013 г. установлен турбинный счетчик ВСТ-Х-100 №012120, дата выпуска 23.05.2013 год, дата следующей поверки – май 2019 год.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

На качество обеспечения населения водой влияет то, что часть сетей в городе тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

На расчетный срок планируется закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Насосные станции, водонапорные башни размещаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды.

На расчетный срок планируется:

- строительство двух насосных станций III подъема (в восточной части г. Темрюк);

- строительство новой водонапорной башни емкостью 25 м3 с электролизной (Водозабор п. Первомайский);

- строительство двух резервуаров емкостью 2000 м3(водопроводные сооружения на г. Миска);

- строительство двух водонапорных башен емкостью 50 м3каждая с электролизной, предусматривающих хранение регулирующего и двойного пожарного объемов воды (Водопроводные сооружения п. Южный Склон);.

- строительство ВНС II подъема с электролизной и двух резервуаров чистой воды емкостью 100 м3 каждый (Поселок Октябрьский).

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Планируемая зона размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения охватывает всю территорию Темрюкского городского поселения.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Существующая и планируемая схема размещения объектов системы водоснабжения представлена в приложении «Схема водоснабжения и водоотведения».

# Раздел 5. Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Значительная часть воды (10-12%) расходуется на собственные нужды водопровода, но этот расход должен быть минимальным во избежание увеличения себестоимости воды и вредного воздействия на водный бассейн

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину и как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Расходы воды на собственные нужды (промывку фильтров, гидропневматическую промывку сети и т.д. могут быть сокращены в результате применения более совершенных методов эксплуатации и надежного оборудования водопроводных сооружений и строительство очистных сооружений по очистке промывных вод.

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

- строительство станции водоподготовки.

В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).

Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоснабжения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- техническое перевооружение;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство и реконструкцию централизованной системы водоснабжения Темрюкского городского поселения приведены в таблице 6.1.

Таблица 4.1.

|  | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 | 2019 - 2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Реконструкция и модернизация существующих водозаборов и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 11166,5 | 22114,5 | 37915,5 | 522267,5 | 59581,5 | 301852,00 | 322161,00 | 309522,5 | 1575414,5 |
| 2. Строительство сетей водоснабжения и водозабора | тыс. руб. | 6762,00 | 13397,5 | 22988,5 | 31694,00 | 37099 | 191670,5 | 198651,00 | 190865,5 | 956366,0 |
| Общий объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 17928,5 | 35512,0 | 60904,0 | 553961,5 | 96680,5 | 493522,5 | 520812,0 | 500388,0 | 2261780,5 |

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по сооружениям системы водоснабжения и водопроводным сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источника финансирования проектов по сооружениям системы водоснабжения предусматриваются привлечённые средства из федерального и местного бюджета, а также собственные (амортизация, нераспределенная прибыль) и заемные средства (долгосрочные и среднесрочные кредиты с льготными процентными ставками).

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах на начало 2015 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

Вследствие большой социальной функции и социальной значимости проводимых мероприятий необходимо также учитывать социальную (общественную) эффективности, которая выражается, в частности, в снижении количества проводимых мероприятий по ремонту устаревших водопроводных сетей, а также сооружениям системы водоснабжения, и как следствие, повышение качества обслуживания и роста лояльности общества к проводимым мероприятиям.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

7.1 Показатели качества питьевой воды.

Контроль качества питьевой воды осуществляется комплексной лабораторией, согласно рабочей программы, согласованной с Территориальным управлением Роспотребнадзора по городу-курорту Анапа, Темрюкскому району.

По органолептическим, микробиологическим, радиологическим, обобщенным показателям вода соответствует СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода».

Для устранения проблем с качеством воды на предприятии разработан график планово-предупредительных работ, предусматривающий промывку сетей.

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

На качество обеспечения населения водой влияет то, что часть сетей в городе тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

На расчетный срок планируется закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов МУП «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством» имеет:

-качественный учет для своевременного расчета абонента;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях.

Необходимо организовать:

- подключение новых абонентов;

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

7.4.Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

На конец расчетного периода необходимо 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

7.5.Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

«Программой повышения энергетической эффективности на территории Темрюкского района на 2011-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Темрюкский район, предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица 7.1.

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2014 г. | План 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть | Тыс.м3 | 2110,25 | 7735,94 |
| объем потерь | тыс. м3 | 559,18 | 951,1730938 |
| Уровень потерь | % | 26,50 | 12,30% |
| Экономия в расчете на 1м3 реализованной воды | Руб./м3 |  | 40,365 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб |  | 114061,255 |

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе осуществления технического обследования централизованных системы водоснабжения МУП «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством» выявило следующие бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в границах Темрюкского городского поселения (Таблица 8.1)

Таблица 8.1.

| Наименование бесхозяйного объекта | Общая протя- жен- ность (м) | Техинвен- таризация | Постановка на кадастровый учет | Постановка на учет в учреждении юстиции как б/х объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| Водопровод (п/эт, d-110 мм), ул. Комсомольская, № 25 от напорного водовода (куст № 1), прокол через дорогу на пос. Южный Склон | 4800,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопроводная линия (п/эт., d-110 мм), ул. Орджоникидзе, №1 на ул. Бувина до ж/д № 237-а (закольцовка) | 87,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопроводная линия (сталь, d-50 мм), ул. Калинина, № 30 до водовода по ул. Муравьева (сталь d-219 мм) | 99,5 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопроводная линия (сталь, d-50 мм), ул. Калинина, № 46 до угла поворота по ул. Маяковского | 145,5 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопроводная линия (п/эт., d-110 мм; один футляр из ст.трубы d-300 мм, L- 10 м; два кирпичных колодца 1,5х1,5м), ул. Калинина, № 215-295 (до пер. Курчанский) | 935,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопровод (чугун, d-150 мм), ул. Энгельса (от ул.Островского до ул.Декабристов) | 217,0 | 27.02.2013 | 14.06.2013 | 19.07.2013 |
| Водопровод (п/эт., d-110 мм), ул. Бувина, № 260 - 262 | 16,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопровод (сталь, d-100 мм), ул. Куйбышева (от ул.Труда до ул.Марата) | 320,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 15.11.2013 | 25.12.2013 |
| Водопровод (п/эт., d-90 мм), по ул. Мира (от ж/д № 1 до ул. Островского) | 117,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 18.11.2013 | 25.12.2013 |
| Водопровод (п/эт., d-90 мм), по ул. Мира (от здания почты до ж/д № 72) | 70,0 | 27.02.2011 | 14.06.2013 | 19.07.2013 |
| Водопроводная линия (п/эт., d-90 мм), ул. Кириллова, № 72 -74 на ул. Маяковского | 16,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 18.11.2013 | 14.01.2014 |
| Водопровод (сталь, d-80, 100 мм) по ул. Маяковского, № 1 - 22 (от ул. Бувина до ул.Энгельса) | 375,0 | Договор № 2343/ 1307/000053, от 03.07.13 | 18.11.2013 | 25.12.2013 |
| Водопровод (чугун, d-150 мм) по ул. Мичурина (от ул.Советской до ул.Мира) | 140,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 18.11.2013 | 25.12.2013 |
| Водопровод (сталь, d-100 мм) по ул.Урицкого (от ул. Советской до ул. Октябрьской) | 127,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 19.11.2013 | 25.12.2013 |
| Водопровод (п/эт., d-150 мм), ул.Советская (от ул.Свердлова до ул.Урицкого) | 1100,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 18.11.2013 | 25.12.2013 |
| Водопровод (п/ эт., d- 63,100 мм), ул. Ленина № 147- 161 | 256,0 | 27.02.2011 | 25.09.2013 | 16.10.2013 |
| Водопровод (сталь, d-100 мм), ул. Октябрьская (от ул.Горького до ул.Урицкого) | 419,0 | 27.02.2011 | 10.06.2013 | 19.07.2013 |
| Водопровод (чугун, d- 200, 150 мм), ул. Октябрьская (от ул. Шевченко до ул. Красноармейской; от ул. Урицкого до ул.Свердлова) | 2778,3 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Наружные сети водоснабжения (сталь, d- 219 мм), ул. Октябрьская (от ул. Свердлова до ул. Красноармейской с двумя футлярами из ст.труб d- 300-51м с установкой 2-х гидрантов и запорной арматурой | 764,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопроводная линия (п/эт., d-110 мм, один кирпичный колодец 1х1),ул. Космонавтов, № 35 - № 39 (закольцовка) | 49,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопровод (сталь d-100 мм), ул. Муравьева (от ул. Мира до ул.Энгельса) | 242,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопровод (сталь d-50 мм), ул. Муравьева (от ул.Советской до ул.Бувина) | 260,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопровод (сталь d-200 мм), ул.Муравьева (от ул.Труда до ул.Калинина) | 500,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 05.12.2014 |
| Водопровод (чугун d-150 мм), ул. Свердлова (от ул.Ленина до ул.Советской) | 150,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопровод (сталь d-76, 89 мм), ул. Береговая (от ул.Ленина до пер.Кубанского) | 245,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопровод (п/эт., d- 63, 110 мм), с ул. Пролетарской на ул. Грибоедова, № 1А - 39 | 198,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 05.12.2014 |
| Водопровод (п/эт., d-63 мм), пер. Горный (от ул.Пролетарской до ул. Грибоедова) | 110,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопровод (п/эт., d-90, L- 40м), пер. Курчанский, №8 до ул.Калинина; (п/эт., d-110 мм, L-198,7) от ул.Калинина до ул.Ветеранов | 238,7 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопровод (сталь, d-80 мм), пр. проезд квартала, 97, № 1 - 8 | 103,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 1 |  |
| Водопровод (сталь, d-50 мм), пр. проезд квартала, 152, № 1- 6 | 76,7 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 2 |  |
| Водопровод (сталь, d-50 мм), пр. проезд квартала, 148, № 1-а,1-5, 7, 9 | 200,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 3 |  |
| Водопровод (сталь, d-76 мм), пр. проезд квартала, 173, №1-8, 10, 12 | 155,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 4 |  |
| Водопровод (сталь, d-100 мм), ул. Краснодарская, № 2 - 116 | 1228,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 5 |  |
| Водопровод (сталь, d-108 мм), с ул.Краснодарской на ул.27 Сентября, 160/1 | 92,5 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 6 |  |
| Водопроводные сети (сталь, d-100 мм), ул. 27 Сентября, № 4 - 164/1 (дробные номера) | 2300,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 7 |  |
| Водопровод (п/эт., d-110 мм), ул. Краснодарская, № 128 - 142 | 144,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 8 |  |
| Водопровод (п/эт., d-90 мм), ул. Краснодарская, № 142 - 156 | 200,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 9 |  |
| Водопровод (п/эт., d-90 мм), от ул.Черноморской на ул. Краснодарскую, №78 | 132,5 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 10 |  |
| Водопровод ( п/эт., d-110 мм), ул. 27 Сентября, № 17 - № 23 «А» | 98,9 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11 |  |
| Водопровод (п/эт., д-110 мм: один футляр из стальн. трубы d- 300 мм, L-10 м), ул. 27 Сентября, № 23 - № 37»А» (до ул.Широкий прогон) | 270,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 12 |  |
| Водопровод (п/эт., d-110 мм), ул. 27 Сентября, 263 | 30,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 13 |  |
| Водопровод (п/ эт., d- 90мм: один футляр из ст.трубы d-273 мм, L- 11,5 м), ул. 27 Сентября, № 134 - 158 | 400,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 14 |  |
| Водопровод (п/эт., d-110 мм), ул. 27 Сентября, № 174 - 200 | 624,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 18.11.2013 | 25.12.2013 |
| Водопровод (п/эт., d-63 мм), пер. Урожайный, № 2, кв. 1 - № 9, кв. 4 | 115,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 15 |  |
| Водопровод ( чугун, d-200 мм), ул. Пролетарская, № 2 - 200 | 2085,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 16 |  |
| Водопровод (сталь, d-50, 76 мм), ул. Пролетарская, № 200 - 209 | 60,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 17 |  |
| Уличный водопровод (сталь, d-100 мм), ул. Радужная, № 2 - 48 | 700,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 18 |  |
| Уличный водопровод (сталь, d-100 мм), ул. Черноморская, № 1 - 33 | 425,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 24.10.2014 |
| Водопровод (п/эт., d-90 мм), ул. Мира, № 72-Б (район МОУ СОШ №3) | 117,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 19 |  |
| Водопровод (сталь, d-100 мм), пер. Песчанный, № 4, 8, 10, 14 (закольцовка с ул. Краснодарской, Черноморской) | 30,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 20 |  |
| Водопровод (чугун, d-100, 150 мм), ул. Володарского (от ул.Советской до ул.Набережной, от ул.Октябрьской до ул.Ленина) | 698,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 21 |  |
| Водопровод (п/эт., d-50 мм), ул.Володарского, 14-а (между ул.Октябрьской и ул.Советской) | 20,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 22 |  |
| Водопровод (сталь, d-100 мм), ул.Фрунзе, № 1 - 62 | 1007,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 23 |  |
| Водопровод (п/эт., d-50 мм), ул. Шопена (от ул. Кирова до жилого дома № 2) | 228,0 | 18.06.2013 | 05.07.2013 | 05.08.2013 |
| Водопровод (п/эт., d-90 мм), г. Темрюк, ул. Победы (от ул. Чернышев-ского до жилого дома № 153 по ул. Победы) | 195,0 | получ. отв. от организаций янв-февр.2015 | 24 |  |
| Водопроводная сеть, г. Темрюк, ул. Таманская (от ул. Первомайской (район жилого дома № 1) до ул. Горького (район кафе «777»), (сталь, d - 200 мм) | 320,0 |  |  |  |
| Водопроводная дворовая сеть, г. Темрюк, ул. Мира, 152/2, 152/4, 152/5, 152/6, 152/7, 152/8, (п/э: d -50 мм, L - 48 м; d - 63 мм, L - 100 м; сталь: d - 50 мм, L - 111 м; м/п: d - 32 мм, L - 10 м) | 169,0 |  |  |  |
| Итого: | 26998,6 |  |  |  |
| г. Темрюк (пос. Правобережный ) |  |  |
| Водопроводные сети ( п/эт., d-90 мм),ул. Анджиевского, № 42-78 | 852,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 25 |  |
| Водопроводные сети (п/эт., d-110 мм), ул. Анджиевского, № 78 до угла поворота УП - 10 на ул. Южную (семь футляров из ст.труб d-300 мм, L- 12 м с 2-мя колодцами) | 2074,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 26 |  |
| Итого: | 2926,0 |  |  |  |
| г. Темрюк (пос. Первомайский) |  |  |
| Водопроводная линия (п/эт., d-63 мм, один футляр из ст.трубы d - 300 мм, L-11 м), ул. Полевая, № 1, кв. 1 - № 26; пер. Совхозный, № 1 и 5 | 78,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 27 |  |
| Водопровод (п/эт., d-63 мм), ул. Комарова, № 2 - 14 | 63,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 28 |  |
| Водопровод (п/эт., d-110 мм), ул. Комарова, № 1 - 15 | 84,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 29 |  |
| Водопровод (п/эт., d-110 мм), ул. Левобережная, № 20а - 36 до ул. Тихой | 424,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 30 |  |
| Итого: | 649,0 |  | 12755,6 |  |
| г. Темрюк (пос. Октябрьский) |  |  |
| Водопроводная линия ( п/эт., d- 63 мм), ул. Заречная, № 1-15 | 200,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 31 |  |
| Итого: | 200,0 |  |  |  |
| ВСЕГО: | 30773,6 |  | 12955,6 |  |

Эксплуатация выявленных бесхозных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, осуществляется в порядке, установленном  Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка  бесхозного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется администрацией Темрюкского городского поселения.

# Выполнение мероприятий по постановке бесхозяйных сетей на баланс ресурсоснабжающей организации должно быть одним из приоритетных направлений.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

В состав муниципального образования Темрюкское городское поселение Темрюкского района Краснодарского края входят:

- город Темрюк;

- поселок Октябрьский;

- поселок Южный Склон;

- хутор Орехов Кут.

На территории города Темрюка централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачен центр города. Степень обеспеченности жилищного фонда канализацией – 17%. В остальных частях города хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков.

Отсутствует централизованная канализация на территориях поселка Октябрьский, поселка Южный Склон и хутора Орехов Кут. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

Канализация города Темрюка состоит из самотечных и напорных сетей, канализационных насосных станций и очистных сооружений.

Протяженность сети системы канализации - 49,6 км.

Сточные воды г. Темрюка поступают в приёмную камеру дюкера, а затем по дюкеру в главную канализационную насосную станцию (ГКНС по ул. Я.Фабрициуса 1 «а»). От ГКНС до  очистных сооружений канализации (ОСК) проложена одна действующая нитка напорного канализационного коллектора.

Очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод размещаются в северной части города на берегу Темрюкского залива.

Большая часть объектов хозяйственно-бытовой канализации и очистные сооружения состоят на балансе МУП «ТУ ЖКХ».

Основные показатели системы водоотведения МО Темрюкское ГП приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Производительность очистных сооружений | м3/сут | 17000 |
| Количество насосных станций | шт | 12 |
| Диаметры трубопроводов | мм | 100-500 |
| Протяженность сетей | км | 49,6 |

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Сточные воды г. Темрюка поступают в приёмную камеру дюкера, а затем по дюкеру в главную канализационную насосную станцию (ГКНС по ул. Я.Фабрициуса 1 «а»). От ГКНС до  очистных сооружений канализации (ОСК) проложена одна действующая нитка напорного канализационного коллектора. Напорный коллектор от ГКНС до ОСК стальной, диаметром 530 мм. Введён в эксплуатацию в 1987 г.

Очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 17 тыс. м3/сут расположены в северной  части города на берегу Темрюкского залива. Мощность очистных сооружений по расходу сточных вод – 17 тыс.м³/сут, фактическая – 4,34 тыс.м³/сут. Введены в эксплуатацию в 1985 году. Одновременно на ОСК города канализационные стоки приходят от г. Темрюка, б.о. Лада (ст. Голубицкая), ООО «Порт Мечел-Темрюк» (порт – Темрюк). Фактически на очистные сооружения стоки поступают в количестве 3410,58 м3/сутки.

Состав очистных сооружений:

1. Приёмная камера;

2. Решётка дробилка – 2 шт.

3. Песколовки – 2 шт.

4. Первичные отстойники – 2 шт.

5. Аэротенки – смесители – 2 шт.

6. Вторичные отстойники – 2 шт.

Кроме названных, в состав ОСК входят вспомогательные сооружения:

1. Блок производственно-вспомогательных помещений:

- насосно-воздуходувная станция;

- котельная;

- административное здание, в том числе лаборатория;

- ремонтно-механические мастерские, склад.

2.Иловые площадки.

3.Песковые бункеры.

4.Биологические пруды.

5.Водоизмерительный лоток «Вентури».

6.Трансформаторная.

7.Выпуск очищенных сточных вод в Азовское море.

Отходы ОСК: отбросы 18,5 тонн / год;

Осадок – 106 тонн / год.

После полной очистки и обеззараживания сточные воды сбрасываются по глубоководному выпуску в Темрюкский залив Азовского моря, который является водоёмом рыбохозяйственного значения 1 категории.

Глубоководный выпуск выполнен из стальной трубы Д820х10 мм, общая протяжённость подводной части выпуска составляет 155 м, заканчивается морской выпуск на глубине 1,9 м рассеивающим оголовком (три отверстия по 800 мм). Построен в 1971 году.

Обеззараживание сточных вод осуществляется  гипохлоритом натрия (электролизной установкой «Экофес») с использованием поваренной соли.

Режим работы очистных сооружений – круглосуточный. Реагентная обработка воды не применяется.

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

В настоящее время в городе существует система объединенной хозяйственно-бытовой и производственной канализации. Стоки от жилой застройки города, от Темрюкского рыбоперерабатывающего завода, порта, базы отдыха «Лада» и станицы Голубицкой системой напорно-самотечных коллекторов и станций перекачки подаются на главную канализационную станцию, которая в свою очередь перекачивает их а очистные сооружения.

На территории города Темрюка централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачен центр города. Степень обеспеченности жилищного фонда канализацией – 17%. В остальных частях города хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков.

Отсутствует централизованная канализация на территориях поселка Октябрьский, поселка Южный Склон и хутора Орехов Кут. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В настоящий момент сети и оборудование объектов водоотведения практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требуют реконструкции и модернизации. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов системы канализации г. Темрюка показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает требуемой пропускной способности трубопроводов.

Наличие резерва и дефицита очистных сооружений г. Темрюка представлено в таблице 9.2:

| Место расположения ОСК | Фактическая загруженность ОСК, % | Резервы и дефициты системы водоотведения |
| --- | --- | --- |
| г. Темрюк | 20,06 | резерва нет в связи с износом сооружений |

Таблица 9.2.

Анализ производственных мощностей очистных сооружений МО Темрюкское ГП представлен в таблице 9.3:

Таблица 9.3.

| Наименование | Ед.изм | 2014г факт |
| --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс.м3/сут | 17,00 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс.м3/сут | 3,41 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 20,06 |
| Общая протяженность сети водоотведения | км | 45,9472 |
| В т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 45,21 |

В существующей системе водоотведения г. Темрюка проектная мощность очистных сооружений и фактический приток крайне разнятся. В результате этого сооружения загружены неравномерно, что препятствует их нормальной работе.

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации.

Протяженность сетей в г.Темрюке составляет 45,9 км.

В 2008г. введено в эксплуатацию 8,383 км сетей водоотведения, что составляет 14,5% от общей протяжённости сети.

Материал труб, из которого состоят сети в основном керамика, асбестоцемент и полиэтилен. Диаметр труб разнообразный от 100 до 500 м. Общий износ сетей канализации составляет – 81%.

Глубина заложения трубопроводов различная, от 1,0 м до 4 м.

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Разрушение канализационных труб происходит по следующим причинам:

- коррозия асбестоцемента в сводной части трубопроводов и коллекторов. Причиной разрушения являются аэробные тионовые бактерии, которые взаимодействуют с выделяющимся из сточных вод сероводородом. Образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию, скорость которой достигает 10-20 мм в год;

- образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.).

Перечень сетей водоотведения, состоящих на балансе МУП «ТУ ЖКХ» приведены в таблице 9.4.

Таблица 9.4.

| Наименование основных средств, их местонахождение | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- |
| Объекты водоотведения |
| г. Темрюк |
| Канализационные сети (Lобщ. - 590 м), ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Свердлова (керамика: d - 250 мм, L - 156 м; а/цемент: d - 400 мм, L -173,2 м); ул. Кирова от ул. Таманская до ул. Ленина (керамика: d - 250 мм, L - 67,5 м); пер. им. С.А.Руры от ул. Октя-брьская до ул. Советская (керамика: d - 200 мм, L - 85,5 м; d - 400 мм, L - 6 м); ул. Таманская от ул. Ст. Разина до ул. Кирова (чугун: d - 150 мм, L - 7,6 м; керамика: d - 250 мм, L - 94,1 м) | 1977 |
| Канализационные сети, ул. Ленина, 178 (а/цемент: d - 100мм, 150 мм; L - 26 м) | 1980 |
| Канализационные сети, ул.Ленина 47 (керамика: d - 150 мм; L - 112 м) | 1991 |
| Главный коллектор напорный от ГНС, ул. Яна Фабри- циуса, 1а, по ул.Анапское шоссе до ОСК порт-Темрюк (по планевой зоне) (сталь: d-530 мм; L - 7000 м) | 1985 |
| Трубопровод от дюкера к ГНС, ул. Яна Фабрициуса, 1а (ж/бетон: d - 1000 мм; L - 117 м) | 1985 |
| Напорный канализационный коллектор от ГНС, ул. Яна Фабрициуса, 1а, до ОСК порт-Темрюк (по плавневой зоне) (чугун: d - 400 мм; L - 2150 м) | 1997 |
| Переход глубоководного коллектора ч/з р. Кубань (дюкер), (район рыбоконсервного завода) (сталь: d - 530 мм; L - 148 м) | 1995 |
| Канализация восточной части города Темрюка по ул. Матвеева от ул.Калинина до КНС по ул. Бувина (керамика: d - 250 мм; L - 1194 м) | 1991 |
| Канализационные сети, ул. Герцена от ул. Р. Люксем-бург до ул. Октябрьской (а/цемент: d-150 мм; L-589 м) | 1976 |
| Канализационные сети, ул.Первомайская от ул.Остро- вского до ул.Декабристов (чугун: d - 200 мм; L - 177 м) | 1989 |
| Канализационные сети, ул. Советская от ул. Черны-шевского до ул. Декабристов (а/цемент: d - 150 мм; L - 352 м) | 1998 |
| Канализационные сети, ул. Советская от ул. Толстого до ул. Чернышевского (керамика: d - 200 мм, 300 мм; L - 1934 м) | 1972 |
| Канализационные сети, пер. Кубанский (керамика: d - 150 мм; L - 112 м) | 1991 |
| Канализационные сети, ул. Горького от ул. Советской до ул. Таманской, L - 463 м (керамика: d - 400 мм; L - 316 м; а/цемент: d - 100 мм, L - 75 м; полиэтилен: d - 150 мм, L - 72 м) | 1995 |
| Канализационные сети, ул. Анджиевского от автобус-ной остановки до КНС (г. Темрюк, ул. Бувина, № 284) (а/цемент: d - 300 мм; L - 1178 м) | 1991 |
| Самотечный канализационный коллектор, ул. Победы от ул. Володарского до пер. Толстого (а/цемент: d - 800 мм; L - 269 м) | 1992 |
| Самотечный канализационный коллектор, ул. Победы от ул. Герцена до ул. Володарского (ж/бетон: d - 1000 мм; L - 753 м) | 1995 |
| Технологичический трубопровод на ОСК, порт - Темрюк (сталь: d - 200 мм; L - 101 м) | 1985 |
| Выпуск очищенных стоков в Азовское море, ОСК, порт - Темрюк (сталь: д-800 мм; L - 155 м) | 1985 |
| Напорный хозяйственный трубопровод на ОСК, порт -Темрюк (сталь: d - 200 мм; L- 274 м) | 1985 |
| Самотечный трубопровод, от ул. Макарова до КНС (г. Темрюк,ул. Макарова, квартал № 288, № 1) (сталь: d - 100 мм; L - 165 м) | 1985 |
| Наружная канализация, ул. Макарова (а/цемент: d - 200 мм; L - 74 м) | 2005 |
| Канализационные сети, северо-восточная промзона, (район ПМК "Краснодаррыба") (сталь: d - 500 мм; L - 596 м) | 1991 |
| Канализационные сети, ул. Энгельса от ул. Дарвина до ул. Матвеева (а/цемент: d - 250 мм; L - 868 м) | 1994 |
| Канализационные сети, ул. Калинина (а/цемент: d - 150 мм; L - 588 м) | 1995 |
| Канализационные сети, ул. Калинина от ул. Матвеева до ул. Мичурина (чугун: d - 200 мм; L - 160 м) | 1998 |
| Канализационные сети, ул. Набережная (а/цемент: d - 200 мм; L - 121 м) | 1995 |
| Канализационные сети, ул. Таманская, 16 (керамика: d - 200 мм; L - 161 м) | 1997 |
| Канализационные сети, ул. Анапское шоссе (по территории ТУМТ) (сталь: d - 500 мм; L - 1055 м) | 1997 |
| Канализационные сети, ул. Горького от ул. Советской до ул. Бувина (а/цемент: d - 200 мм; L - 172 м) | 1998 |
| Канализационные сети, ул. Урицкого, 29 (керамика: d - 200 мм; L - 94 м) | 1991 |
| Напорный канализационный коллектор, (ПМК-6) (а/цемент: d - 150 мм; L - 310 м) | 1987 |
| Самотечный коллектор, городок ПМК-6 (а/цемент: d - 200 мм; L - 1214 м) | 1987 |
| Хозяйственно-бытовая канализация, ул. Даргомыж- ского от ул. Карла Маркса до ул. Энгельса, L - 172 м (чугун: d - 150 мм, L - 85 м; а/цемент: d - 150 мм, L - 87 м) | 2005 |
| Внешние сети канализации: канализационный коллектор, L - 8353 м: ул. Калинина самотечный (п/э; d - 200 мм, L - 730 м) (с 1 колодцем-гасителем и 10 канализац.колодцами); ул. К. Маркса самотечная (п/э: d - 200 мм, L - 893 м) (с 2 колодцами-гасителями и 22 канализ.колодцами); пер. Карьерный напорная (п/э: d - 100 мм, L - 162 м) (с 1 колодцем-гасителем и 2 канализац.колодцами); ул. 27 Сентября напорная (п/э: d - 100 мм, L - 6568 м) (с 2 колодцами-гасителями и 31 канализац.колодцем) | 2009 |
| Наружная сеть канализации, г. Темрюк, ул. Цыбренко (от жилого дома № 12 до ул. Советской, по ул. Совет- ской до поворотного колодца (место врезки ул. Совет- ская / ул. Карла Либкнехта) (а/цемент: d - 150 мм, L - 265 м) | 2005 |
| Наружные сети канализации, г.Темрюк, ул. Муравьева (от канализационного колодца напротив ж/дома по ул. Муравьева, 23а до ул. Энгельса (место врезки в цен-тральную канализацию) (а/цемент: d - 200 мм, L-79 м) | 1998 |
| Наружные сети канализации, г. Темрюк, ул. Дарвина от ж/дома № 33-а до ж/дома № 39-а (а/цемент: d - 150 мм, L -145 м) | 2011 |
| Итого: (общая протяженность - 32286,0 м) |  |
| г. Темрюк (пос. Первомайский) |
| Самотечный канализационный коллектор от здания по ул. Яна Фабрициуса, 68, до КНС (ул. Кубанская, № 1-А к) (керамика: d - 200 мм; L - 107 м) | 1991 |
| Итого: (общая протяженность - 107 )м |  |
| Итого: (общая протяженность - 32393,0 м) |  |

Результаты инвентаризации сетей водоотведения, проходящих по дворовым территориям  многоквартирных домов в границах Темрюкского городского поселения Темрюкского района, приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5.

| № п/п | Наименование сетей водоснабжения, их местонахождение | Общая протя- жен- ность (м) | Материал труб | Диаметр (мм) | Балансовая принадлеж- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Темрюк |
| 1 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Анджиевского, 51, 53 (Lобщ. - 60 м) | 11,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 49,0 | а/цемент | 100 |  |
| 2 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Анджиевского, 55, корп. 1 - 6 (Lобщ. - 310,5 м) | 249,5 | асб. | 200 | Собственник неизвестен |
|  |  | 61,0 |  | 100 |  |
| 3 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Анджиевского, 55, корп. 17 - 19, (Lобщ. - 415,0 м) | 391,0 | асб. | 200 | Собственник неизвестен |
|  |  | 24,0 |  | 100 |  |
| 4 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского,14 (Lобщ. - 20,0 м) | 20,0 | п/эилен | 160 | Собственник неизвестен |
| 5 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Горького, 51 (L общ. - 174,0 м) | 35,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 117,0 |  | 150 |  |
|  |  | 22,0 |  | 200 |  |
| 6 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Гоголя, 30, 32 / ул. Шевченко, 27 (L общ. - 391,0 м) | 96,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 295,0 |  | 150 |  |
| 7 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Калинина, 5-а | 16,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
| 8 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Калинина, 7 (L общ. - 16,0 м) | 16,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
| 9 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Калинина, 71/1 (L общ. - 60,0 м) | 60,0 | керамика | 200 | Собственник неизвестен |
| 10 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Калинина, 73/1 (L общ. - 10,0 м) | 10,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
| 11 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Калинина, 97-а (L общ. - 14,0 м) | 14,0 | керамика | 100 | Собственник неизвестен |
| 12 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Калинина, 99/1 (Lобщ. - 42,0 м) | 6,0 | керамика | 150 | Собственник неизвестен |
|  |  | 36,0 |  | 200 |  |
| 13 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Калинина, 101/1 (Lобщ. - 13,0 м) | 13,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
| 14 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Калинина, 101/2 (Lобщ. - 45,0 м) | 8,0 | а/цемент | 150 | Собственник неизвестен |
|  |  | 37,0 |  | 200 |  |
| 15 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Калинина, 101/3 (Lобщ. - 51,0 м) | 12,0 | а/цемент | 150 | Собственник неизвестен |
|  |  | 39,0 |  | 200 |  |
| 16 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Калинина, 103/1; 105/1; 107/1; 109/1 (Lобщ. - 213,0 м) | 40,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 36,0 |  | 150 |  |
|  |  | 42,0 |  | 200 |  |
|  |  | 24,0 | а/цемент | 100 |  |
|  |  | 71,0 | керамика | 200 |  |
| 17 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Калинина, 112-а; ул. Калинина, 112-б; ул. Макарова, 4, (Lобщ. - 192,0 м) | 29,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 23,0 |  | 160 |  |
|  |  | 14,0 |  | 200 |  |
|  |  | 126,0 |  | 250 |  |
| 18 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Карла Маркса, 289 | 0,0 | Септик |
| 19 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Карла Либкнехта, 4 (Lобщ. - 297,0 м) | 64,0 | п/этилен | 110 | Собственник неизвестен |
|  |  | 233,0 |  | 160 |  |
| 20 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. К.Виноградовой, 14 | 0,0 | Септик |
| 21 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Красноармейская, 41 (Lобщ. - 33,0 м) | 4,0 | керамика | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 29,0 |  | 160 |  |
| 22 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 16 (Lобщ. - 53,0 м) | 10 | чугун | 100 | 59 м - м/о Темрюк. р-он |
|  |  | 43 |  | 150 |  |
| 23 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 18 | 0,0 | Септик |
| 24 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 21, (Lобщ. - 85,0 м) | 85,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
| 25 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 33 - 33а (Lобщ. - 127,0 м) | 24,0 | чугун | 100 | 64 м - Ленина,33; 29 м - Ленина, 33а - м/о Темрюк.р-н |
|  |  | 103,0 |  | 150 |  |
| 26 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 34-а (Lобщ. - 114,0 м) | 10,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 24,0 |  | 150 |  |
|  |  | 80,0 |  | 200 |  |
| 27 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 35 (Lобщ. - 59,0 м) | 16,0 | п/этилен | 110 | Собственник неизвестен |
|  |  | 43,0 |  | 200 |  |
| 28 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 36 (Lобщ. - 59,0 м) | 59,0 | п/этилен | 110 | Собственник неизвестен |
| 29 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 38-а (Lобщ. - 171,3 м) | 12,0 | п/эьтлен | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 159,3 |  | 150 |  |
| 30 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 40, 42 (Lобщ. - 60,0 м) | 60,0 | чугун | 100 | 36,5 м -Ленина,40 35,5 м - Ленина,42 м/о Темрюк. р-он |
| 31 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 43 (Lобщ. - 87,0 м) | 59,0 | п/этилен | 110 | Собственник неизвестен |
|  |  | 28,0 | чугун | 100 |  |
| 32 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 47 (L общ. - 101,5 м) | 23,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 58,5 |  | 150 |  |
|  |  | 20,0 |  | 200 |  |
| 33 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 48 (L общ. - 138,0 м) | 73,0 | чугун | 150 | Собственник неизвестен |
|  |  | 65,0 |  | 200 |  |
| 34 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 53 | 2,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 52,0 | а/цемент | 150 |  |
| 35 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 54, (Lобщ. - 38,0 м) | 38,0 | а/цемент | 100 | 44 м - м/о Темрюк. район |
| 36 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 56, (Lобщ. - 34,0 м) | 34,0 | чугун | 100 | 21,5 м - м/о Темрюк. район |
| 37 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 63, (Lобщ. - 92,0 м) | 25,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 67,0 |  | 250 |  |
| 38 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 64, 66 (Lобщ. - 166,0 м) | 30,0 | керамика | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 87,0 |  | 200 |  |
|  |  | 7,0 | а/цемент | 100 |  |
|  |  | 42,0 |  | 150 |  |
| 39 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 67 (Lобщ. - 168,0 м) | 66,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 102,0 |  | 200 |  |
| 40 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 69, 71, 73 (Lобщ. - 379,0 м) | 90,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 289,0 |  | 200 |  |
| 41 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 75, 77,79,81,83 / ул. Таманская,58 (Lобщ. - 991,5 м) | 239,5 | чугун | 150 | Собственник неизвестен |
|  |  | 374,0 | асб. | 200 |  |
|  |  | 378,0 |  | 250 |  |
| 42 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 78 (Lобщ. - 106,0 м) | 20,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 86,0 | а/цемент | 150 |  |
| 43 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 86 (Lобщ. - 28,0 м) | 3,0 | чугун | 150 | Собственник неизвестен |
|  |  | 25,0 | керамика | 200 |  |
| 44 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 88, 90 (Lобщ. - 240,0 м) | 56,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 66,0 |  | 150 |  |
|  |  | 118,0 |  | 250 |  |
| 45 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 92, 94, 96, 98, 100, 102, ул. Октябрьская, 133, 135, 137 (Lобщ. - 1236,5 м) | 64,7 | керамика | 150 | Собственник неизвестен |
|  |  | 46,0 |  | 200 |  |
|  |  | 34,0 |  | 300 |  |
|  |  | 74,5 | чугун | 100 |  |
|  |  | 66,5 |  | 150 |  |
|  |  | 152,5 |  | 200 |  |
|  |  | 130,2 | а/цемент | 100 |  |
|  |  | 53,5 |  | 150 |  |
|  |  | 58,8 |  | 160 |  |
|  |  | 390 |  | 200 |  |
|  |  | 99,0 |  | 250 |  |
|  |  | 11,0 | п/этилен | 100 |  |
|  |  | 24,0 |  | 110 |  |
|  |  | 31,8 |  | 150 |  |
| 46 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 176, 178, 180 (Lобщ. - 279,5 м) | 82,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 197,5 |  | 150 |  |
| 47 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Макарова, 1/1 | 0,0 | Септик |
| 48 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Макарова, 1/2 (Lобщ. - 15,0 м) | 7,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 8,0 | п/этилен | 160 |  |
| 49 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Макарова, 13, 13/2, 13а; ул. Строителей, 101, 103, 103а, 109, 111, 113, 113а; ул. К.Маркса, 148, 150, 152; ул. Энгельса, 131, 131/1; ул. Мира, 155 (Lобщ. - 1181,5 м) | 186,5 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 891,0 |  | 150 |  |
|  |  | 104,0 |  | 250 |  |
| 50 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Муравьева, 7-б | 0,00 | Септик |
| 51 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Мира, 72-б | 0,00 | Септик |
| 52 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Мира, 152/8 | 0,00 | Септик |
| 53 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Набережная, 1, 2, 3, 4 (Lобщ. - 472,7 м) | 35,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 271,7 |  | 150 |  |
|  |  | 24,0 | чугун | 100 |  |
|  |  | 47,0 | керамика | 200 |  |
|  |  | 95,0 |  | 250 |  |
| 54 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Октябрьская, 3; ул. Карла Либкнехта, 6; ул. Свердлова,7 (Lобщ. - 187,0 м) | 53,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 134,0 |  | 150 |  |
| 55 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Октябрьская, 5/ул. Свердлова, 10, 10 А (Lобщ. - 108,0 м) | 31,0 | керамика | 150 | Собственник неизвестен |
|  |  | 77,0 |  | 200 |  |
| 56 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Октябрьская, 4, 6 (Lобщ. - 164,0 м) | 20,0 | чугун | 100 | ул. Октябрьская, 6 - 93 м - м/о Темрюк. р-н |
|  |  | 144,0 |  | 150 |  |
| 57 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 34 (Lобщ. - 12,0 м) | 12,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
| 58 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 76 (Lобщ. - 83,0 м) | 3,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 60,0 | а/цемент | 200 |  |
|  |  | 20,0 | п/этилен | 200 |  |
| 59 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 79 (Lобщ. - 129,0 м) | 21,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 61,0 | а/цемент | 150 |  |
|  |  | 47,0 | керамика | 200 |  |
| 60 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 108, (Lобщ. - 94,0 м) | 12,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 82,0 | чугун | 200 |  |
| 61 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 108-а (Lобщ. - 67,0 м) | 10,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 57,0 |  | 150 |  |
| 62 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 110 (Lобщ. - 148,5 м) | 86,0 | асб. | 150 | Собственник неизвестен |
|  |  | 13,5 |  | 100 |  |
|  |  | 32,0 | чугун | 150 |  |
|  |  | 17,0 | п/этилен | 110 |  |
| 63 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Октябрьская, 173, 175, 179, 181 (Lобщ. - 230,0 м) | 35,0 | чугун | 100 | 60 м - Октябрьская, 175 - м/о Темрюк. р-н |
|  |  | 193,0 |  | 150 |  |
|  |  | 2,0 | а/цемент | 100 |  |
| 64 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Р. Люксембург, 6-а (Lобщ. - 74,0 м) | 4,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 70,0 | керамика | 150 |  |
| 65 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Р. Люксембург, 10-а (Lобщ. - 184,0 м) | 12,0 | а/цемент | 100 | 151,5 м - м/о Темрюк. р-н |
|  |  | 82,0 | чугун | 150 |  |
|  |  | 90,0 | керамика | 150 |  |
| 66 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Р. Люксембург, 33-б (Lобщ. - 3,0 м) | 3,0 | а/цемент | 100 | 2,5 м - м/о Темрюк. р-н |
| 67 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, 10 (Lобщ. - 45,0 м) | 45,0 | а/цемент | 100 | (53+29) м - м/о Темрюк. р-н |
| 68 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, 37 / ул. Володарского, 16 (L общ. - 27,0 м) | 16,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 11,0 | п/этилен | 110 |  |
| 69 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Степана Разина, 27 (Lобщ. - 70,0 м) | 20,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 50,0 |  | 150 |  |
| 70 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Степана Разина, 44 (L общ. - 19,0 м) | 19,0 | чугун | 150 | Собственник неизвестен |
| 71 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Свердлова, 10, 10 а (Lобщ. - 131,0 м) | 21,0 | чугун | 100 | 53 м- Свердлова,10; 33 м - Свердлова,10а-м/о Темрюк. р-н |
|  |  | 110,0 |  | 150 |  |
| 72 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Строителей, 101-а (Lобщ. - 74,0 м) | 6,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 68,0 |  | 150 |  |
| 73 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. 27 Сентября, 22 | 0,0 | Септик |
| 74 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. 27 Сентября, 23, 24, 25, 26 (Lобщ. - 328,0 м) | 79,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 8,0 | а/цемент | 100 |  |
|  |  | 160,0 |  | 200 |  |
|  |  | 61,0 | керамика | 150 |  |
|  |  | 20,0 | п/этилен | 110 |  |
| 75 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по пер. Степной, 9 | 0,00 | Септик |
| 76 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по пер. Степной, 10 | 0,00 | Септик |
| 77 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Таманская, 3 (Lобщ. - 60,0 м) | 10,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 50,0 |  | 250 |  |
| 78 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Таманская, 6 (Lобщ. - 43,0 м) | 20,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 23,0 |  | 250 |  |
| 79 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Таманская, 10 (Lобщ. - 148,0 м) | 18,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 130 |  | 150 |  |
| 80 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Таманская, 13 (Lобщ. - 44,0 м) | 9,0 | керамика | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 35,0 |  | 200 |  |
| 81 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Таманская, 16 (Lобщ. - 174,5 м) | 18,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 156,5 |  | 150 |  |
| 82 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул.Таманская, 56-б (Lобщ. - 230,0 м) | 21,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 209,0 |  | 250 |  |
| 83 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул.Таманская, 69-в, 69-г (Lобщ. - 30,0 м) | 30,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
| 84 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Труда, 35 / ул. Муравьева, 20 | 0,0 | Септик |
| 85 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Труда, 110, 112, 116, 118; ул. Макарова,2; ул. Коллонтай, 7; ул. Карла Маркса, 147, 149, 151, 153, 155 (Lобщ. - 815,2 м) | 118,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 697,2 |  | 160 |  |
| 86 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Урицкого, 29 (Lобщ. - 105,5 м) | 30,0 | а/цемент | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 75,5 |  | 150 |  |
| 87 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Чернышевского, 26/1 (Lобщ. - 170,5 м) | 24,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 146,5 |  | 200 |  |
| 88 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Чернышевского, 26-г, 26-в (Lобщ. - 114,0 м) | 24,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 90,0 |  | 200 |  |
| 89 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Чернышевского, 53 (Lобщ. - 137,0 м) | 36,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 101,0 |  | 200 |  |
| 90 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов по ул. Шопена, 102, 104, 106 (L- 396,0 м) | 60,0 | чугун | 100 | Собственник неизвестен |
|  |  | 230,0 |  | 200 |  |
|  |  | 106,0 |  | 300 |  |
|  |  | 13554,2 |  |  |  |
|  | пос. Октябрьский |
| 91 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Северная, 1, пос. Октябрьский | 0,0 | Септик |
| 92 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Северная, 2, пос. Октябрьский | 0,0 | Септик |
| 93 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Северная, 3, пос. Октябрьский | 0,0 | Септик |
| 94 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Северная, 4, пос. Октябрьский | 0,0 | Септик |
| 95 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по ул. Луговая, 10, пос. Октябрьский | 0,0 | Септик |
| 96 | Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома по пер. Лесной, 2, пос. Октябрьский | 0,0 | Септик |
|  | Итого: | 0,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 13554,2 |  |  |  |

В системе канализования г. Темрюка для наименьшего заглубления трубопроводов на сети канализации предусмотрены насосные станции.

В городской черте МУП «ТУ ЖКХ» эксплуатирует 12 канализационных насосных станций (Таблица 9.6).

Таблица 9.6.

| № п/п | Марка насоса | Подача м3/час | Напор | Частота вращения об./мин | Средний ресурс до кап. Ремонта, час | Мощность эл. двигателя, квт | Дата ввода в эксплуатацию, месс. Год | Дата последующего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ГКНС |
| 1 | СМ-250-200-400/4 | 800 | 50 | 1450 | 32000 | 132 | 01.01.98 | январь 2012 г. |
| 2 | СМ-250-200-400/4 | 800 | 50 | 1450 | 32000 | 132 | 26.12.97 | декабрь 2011 г. |
| 3 | СМ-250-200-400/6 | 530 | 22 | 960 | 32000 | 132 | 28.12.97 | декабрь 2011 г. |
| 4 | СМ-125-80-315/4 | 80 | 32 | 1450 | 32000 | 22 | 1997 | июнь 2011 г. |
| КНС - Бувина |
| 1. | СМ-150-125-315/4 | 200 | 32 | 1450 | 32000 | 30 | 30.11.09 | ноябрь 2013 г. |
| 2. | СМ-150-125-315/4 | 200 | 32 | 1450 | 32000 | 30 | 08.08.98 |  |
| 3. | СМ-125-80-315/4 | 80 | 32 | 1450 | 32000 | 22 | 30.10.90 | октябрь 2010 г. |
| КНС - Анджиевского |
| 1. | АР 100.100.115.ЕХ | 50 | 30 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2000 | 2012 |
| 2. | АР 100.100.115.ЕХ | 50 | 30 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2000 | 2012 |
| КНС №1 (военный городок) |
| 1. | АР 80.100.250/1,3V.ЕХ | 60 | 30 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2008 | 2012 |
| 2. | АР 80.100.250/1,3V.ЕХ | 60 | 30 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2008 | 2012 |
| КНС №1.1 |
| 1. | АР 80.100.92/2,33V.ЕХ | 60 | 17,5 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2008 | 2012 |
| 2. | АР 80.100.92/2,33V.ЕХ | 60 | 17,5 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2008 | 2012 |
| КНС №2 |
| 1. | АР 80.100.92/2,33V.ЕХ | 60 | 17,5 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2008 | 2012 |
| 2. | АР 80.100.92/2,33V.ЕХ | 60 | 17,5 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2008 | 2012 |
| КНС №3 |
| 1. | АР 80.100.92/2,33V.ЕХ | 60 | 17,5 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2008 | 2012 |
| 2. | АР 80.100.92/2,33V.ЕХ | 60 | 17,5 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2008 | 2012 |
| КНС №4 |
| 1. | АР 80.100.92/2,33V.ЕХ | 60 | 17,5 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2008 | 2012 |
| 2. | АР 80.100.92/2,33V.ЕХ | 60 | 17,5 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2008 | 2012 |
| КНС №5 |
| 1. | АР 80.100.92/2,33V.ЕХ | 60 | 17,5 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2008 | 2012 |
| 2. | АР 80.100.92/2,33V.ЕХ | 60 | 17,5 | 1450 | 32000 | 11,5 | 2008 | 2012 |
| КНС ПМК-6 №1 (Макарова, 5-этажки) |
| 1. | СМ 100-65-250/4 | 50 | 32 | 1450 | 32000 | 22 | 30.10.90 | октябрь 2010 г. |
| 2. | СМ 100-65-250/4 | 50 | 32 | 1450 | 32000 | 22 | 30.10.90 | октябрь 2010 г. |
| КНС ПМК-6 №2 (Макарова, 2-этажки) |
| 1. | СД 50/22 | 50 | 22 | 1450 | 32000 | 8,5 | 8,530.10.90 | октябрь2010 |
| 2. | СД 50/22 | 50 | 22 | 1450 | 32000 | 8,5 | 8,530.10.90 | октябрь2010 |
| КНС – п. Первомайский |
| 1. | Иртышь-30 ПФ-023 | 25 | 15 | 2900 |  | 3 | 13.12.03 | декабрь 2011 |
| 2. | Иртышь-30 ПФ-023 | 25 | 15 | 2900 |  | 3 | 13.12.03 | декабрь 2011 |

КНС-1, КНС-1.1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5 введены в эксплуатацию в 2008 году и находятся в хорошем техническом состоянии

- КНС№1 (ул. Макарова, 4) введена в эксплуатацию в 1983 г.,

износ составляет 46%.

- КНС№2 (ул. Макарова, 1) введена в эксплуатацию в 2001 г.,

износ составляет 24%.

- КНС (ул. Анджиевского,55) введена в эксплуатацию в 2003 г.,

износ составляет 25%.

- КНС (ул. Бувина, 284) введена в эксплуатацию в 1991 г.,

износ составляет 47%.

- КНС (ул. Кубанская) введена в эксплуатацию в 2006 г.

- ГКНС (ул. Я.Фабрициуса, 1 «а») введена в эксплуатацию в 1985 г., износ составляет 50%

Данные канализационные насосные станции находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

• строгим соблюдением технологических регламентов;

• регулярным обучением и повышением квалификации работников;

• контроль за ходом технологического процесса;

• регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения;

• отклонений от установленных параметров;

• поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

• регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

• внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Отсутствие централизованной системы водоотведения во многих населенных пунктах МО Темрюкское ГП влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания.

Значительная часть существующих канализационных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что может привести к авариям, утечкам и возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением жилых и общественных зданий и загрязнением прилегающих территорий.

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

В состав муниципального образования Темрюкское городское поселение Темрюкского района Краснодарского края входят:

- город Темрюк;

- поселок Октябрьский;

- поселок Южный Склон;

- хутор Орехов Кут.

На территории города Темрюка централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачен центр города. Степень обеспеченности жилищного фонда канализацией – 17%. В остальных частях города хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков.

Отсутствует централизованная канализация на территориях поселка Октябрьский, поселка Южный Склон и хутора Орехов Кут. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения МО Темрюкское ГП необходима их реконструкция и модернизация.

К существующим техническим и технологическим проблемам в системах водоотведения и очистки сточных вод относятся:

- проблема организации водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- проблемы с реконструкцией очистных сооружений, систем водоотведения и сооружений на них;

- существующие проблемы воздействия на окружающую среду.

- большая доля бесхозяйственных сетей.

# Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по зонам водоотведения.

Таблица 10.1

| Период | Фактическая реализация сточных вод, (тыс. м3) | % объема реализации бытовых сточных вод от общего пропуска сточных вод через ОСК, (тыс. м3) | Всего поверхностных и грунтовых вод, рассчитанных по прибору и пропущенных через ОСК (тыс. м3) | Общий пропуск сточных вод через ОСК, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 62,870 | 50,85 | 60,779 | 123,649 |
| февраль | 62,233 | 58,79 | 43,692 | 105,862 |
| март | 63,585 | 61,95 | 39,052 | 102,637 |
| апрель | 68,115 | 75,72 | 21,847 | 89,962 |
| май | 62,411 | 69,08 | 27,929 | 90,340 |
| июнь | 82,316 | 63,60 | 47,116 | 129,432 |
| июль | 101,522 | 81,34 | 23,295 | 124,817 |
| август | 78,574 | 65,19 | 41,962 | 120,536 |
| сентябрь | 87,739 | 91,00 | 8,674 | 96,413 |
| октябрь | 80,855 | 92,01 | 7,020 | 87,875 |
| ноябрь | 78,839 | 99,82 | 0,143 | 78,982 |
| декабрь | 78,475 | 83,17 | 15,882 | 94,357 |
| Всего за 2014 год: | 907,534 | 72,90 | 337,328 | 1244,862 |

10.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Таблица 10.2

| Период | Количество атмосферных осадков, (мм) | Площадь города, с которых поступают поверхностные и грунтовые воды в канализацию (га) | Общая площадь поверхности г. Темрюка (га) | % площ. города, с которых посупают поверхн. и грунт. воды в канализ. к общей поверхности г. Темрюка | Кол-во поверхност- ных вод, рассчитан- ных по формулам и пропущен- ных через ОСК (тыс. м3) | % поверх- ностных вод от общего пропуска сточных вод через ОСК | Всего поверхностных и грунтовых вод от общего пропуска (%) | % поверх-ностных и грунто-вых вод от общего пропуска (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с грунтовым спланирован-ным покрытием (га) | с асфаль-тобетон-ным покры-тием (га) |  |  |  |  |  |  |
| январь | 60,10 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 34,015 | 27,51 | 60,779 | 49,15 |
| февраль | 5,40 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 3,056 | 2,89 | 43,629 | 41,21 |
| март | 31,60 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 17,885 | 17,43 | 39,052 | 38,05 |
| апрель | 13,50 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 7,641 | 8,49 | 21,847 | 24,28 |
| май | 19,10 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 10,810 | 11,97 | 27,929 | 30,92 |
| июнь | 124,30 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 52,936 | 40,90 | 47,116 | 36,40 |
| июль | 6,10 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 3,452 | 2,77 | 23,295 | 18,66 |
| август | 0,30 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 0,170 | 0,14 | 41,962 | 34,81 |
| сентябрь | 20,2 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 11,433 | 11,86 | 8,674 | 9,00 |
| октябрь | 76 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 43,014 | 48,95 | 7,020 | 7,99 |
| ноябрь | 10,9 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 6,169 | 7,81 | 0,143 | 0,18 |
| декабрь | 48,1 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 27,224 | 28,85 | 15,882 | 16,83 |
| Всего за 2014 год: | 415,60 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 217,805 | 17,50 | 337,328 | 27,10 |
| 2013 г. | 561,10 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 317,571 | 17,28 | 898,469 | 48,89 |
| 2012 г. | 505,50 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 286,103 | 18,5 | 570,198 | 35,97 |
| 2011 г. | 426,10 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 282,046 | 19,23 | 439,877 | 29,98 |
| 2010 г. | 568,60 | 27,39 | 63,9 | 2240 | 4,1 | 376,370 | 21,93 | 701,136 | 40,86 |

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

На городских очистных сооружениях канализации 20.04.2008 г. установлен расходомер-счетчик ультразвуковой US-800 №11002, дата выпуска 2001 год. Дата поверки – 06.11.2014 г. Дата следующей поверки – октябрь 2016 год.

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Сводный отчет поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 5 лет представлен в таблице 10.3 и на рис. 10.1.

Таблица 10.3.

| Год | Фактическая реализация сточных вод, (тыс. м3) | % объема реализации бытовых сточных вод от общего пропуска сточных вод через ОСК, (тыс. м3) | Всего поверхностных и грунтовых вод, рассчитанных по прибору и пропущенных через ОСК (тыс. м3) | Общий пропуск сточных вод через ОСК, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 888,700 | 51,78 | 701,136 | 1716,136 |
| 2011 | 882,666 | 60,17 | 439,877 | 1467,056 |
| 2012 | 844,167 | 53,25 | 570,198 | 1585,198 |
| 2013 | 939,319 | 51,11 | 898,469 | 1837,788 |
| 2014 | 907,534 | 72,90 | 337,328 | 1244,862 |

Рис. 10.1.

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.2.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению без расходов воды на полив территории и зеленых насаждений.

Таблица 10.2.

| Наименование населенного пункта | Фактическое поступление сточных вод, м3/сут | Прогнозируемое поступление сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2032 год |
| г. Темрюк | 1244,862 | 16319,42 | 22708,95 |
| п. Октябрьский |  | 251,9 | 266,8 |
| п. Южный Склон |  | 59,30 | 68,2 |
| ИТОГО: | 1244,862 | 16630,62 | 23043,95 |

# Раздел 11. Прогноз объема сточных вод

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В 2014 году общее поступление сточных вод на очистные сооружения составило 1244,862 тыс. м3. На расчетный срок ожидается увеличение сточных вод до 23043,95 тыс. м3.

Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения на рис.11.1.

Рис.11.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод.

Увеличение объема сточных вод вызвано перспективой развития централизованной системы водоотведения по всей территории Темрюкского городского поселения.

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В настоящее время в городе существует система объединенной хозяйственно-бытовой и производственной канализации. Стоки от жилой застройки города, от Темрюкского рыбоперерабатывающего завода, порта, базы отдыха «Лада» и станицы Голубицкой системой напорно-самотечных коллекторов и станций перекачки подаются на главную канализационную станцию, которая в свою очередь перекачивает их а очистные сооружения. Существующая мощность очистных сооружений 17.0тыс.м³/сут.

Город делится на несколько бассейнов, имеющих свою канализационную насосную станцию. Существующая мощность очистных сооружений канализации, а так же вся действующая централизованная система канализации г.Темрюка не обеспечивает в полной мере отвод и очистку сточных вод. В эксплуатации сейчас находится порядка 52 км сетей и коллекторов, 13 км из которых подлежат замене и перекладке. Выпуск  очищенных стоков производится по глубоководному выпуску  в Азовское море.

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Данные требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о прогнозируемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Темрюкского городского поселения приведены на рис. 11.2.

Рис. 11.2.

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Основными причинами неравномерного движения сточных вод в бытовой канализационной сети являются наличие местных сопротивлений (поворотов, боковых присоединений, лотков в смотровых колодцах при изменении диаметров). Неравномерность потока сточных вод способствует наличию осадка  в трубопроводе.

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов системы канализации г. Темрюка показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает требуемой пропускной способности трубопроводов.

11.5. Анализ, резервов производственных мощностей, очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В 2014 году общий пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации составил 1244,862 тыс. м3.

Анализ производственных мощностей очистных сооружений МО Темрюкское ГП представлен в таблице 4:

Таблица 4.

| Наименование | Ед.изм | 2014г факт |
| --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс.м3/сут | 17,00 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс.м3/сут | 3,41 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 20 |

Несмотря на то, что коэффициент использования производственной мощности  составляет 20%, на очистных сооружениях МО Темрюкское ГП отсутствует резерв, поскольку сети и оборудование объектов водоотведения практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требуют реконструкции и модернизации.

# Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» МО Темрюкское ГП разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения. Разработка «Схемы водоснабжения и водоотведения» направлена для обеспечения охраны здоровья и улучшения качества жизни населения, путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

• постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

По генеральному плану МО Темрюкское ГП планируется реконструкция, модернизация и новое строительств сооружений сетей системы канализации.

В рамках реализации схемы канализации МО Темрюкского ГП и в соответствии с генеральным планом развития и программой комплексного развития, предлагаются мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения, представленные в таблице 12.1.

Таблица12.1

Перечень основных мероприятий по водоотведению

| № п/п | Населенный пункт | Сооружение | Производи-тельность, м3/сут | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Темрюк | ОСК | 21400,0 |  |
| 2. Реконструкция КНС |
| 2.1 | г. Темрюк | КНС-1.1 | 405,0 | 2022 |
| 2.2 | г. Темрюк | КНС-2 | 1170,0 | 2022 |
| 2.3 | г. Темрюк | КНС-3 | 3010,0 | 2022 |
| 2.4 | г. Темрюк | КНС-4 | 130,0 | 2027 |
| 2.5 | г. Темрюк | КНС-5 | 100,0 | 2027 |
| 2.6 | г. Темрюк | КНС-28 | 1700,0 | 2028 |
| 2.7 | г. Темрюк | ГКНС | 21400,0 | 2022 |
| 2.8 | г. Темрюк | КНС ул. Анджиевского | 1300,0 | 2022 |
| 2.9 | г. Темрюк | КНС ул. Бувина | 8300,0 | 2022 |
| 3. Строительство КНС |
| 3.1 | г. Темрюк | КНС-4.1 | 20,0 | 2027 |
| 3.2 | г. Темрюк | КНС-5.1 | 120,0 | 2027 |
| 3.3 | г. Темрюк | КНС-6 | 500,0 | 2027 |
| 3.4 | г. Темрюк | КНС-7 | 1000,0 | 2027 |
| 3.5 | г. Темрюк | КНС-8 | 1250,0 | 2026 |
| 3.6 | г. Темрюк | КНС-9 | 80,0 | 2026 |
| 3.7 | г. Темрюк | КНС-10 | 1500,0 | 2026 |
| 3.8 | г. Темрюк | КНС-11 | 165,0 | 2030 |
| 3.9 | г. Темрюк | КНС-12 | 130,0 | 2030 |
| 3.10 | г. Темрюк | КНС-13 | 700,0 | 2030 |
| 3.11 | г. Темрюк | КНС-14 | 500,0 | 2025 |
| 3.12 | г. Темрюк | КНС-15 | 3840,0 | 2025 |
| 3.13 | г. Темрюк | КНС-16 | 4800,0 | 2025 |
| 3.14 | г. Темрюк | КНС-17 | 50,0 | 2030 |
| 3.15 | г. Темрюк | КНС-18 | 8450,0 | 2024 |
| 3.16 | г. Темрюк | КНС-19 | 10700,0 | 2023 |
| 3.17 | г. Темрюк | КНС-20 | 300,0 | 2032 |
| 3.18 | г. Темрюк | КНС-21 | 12250,0 | 2027 |
| 3.19 | п.Октябрьский | КНС-22 | 130,0 | 2030 |
| 3.20 | п. Октябрьский | КНС-23 | 300,0 | 2030 |
| 3.21 | г. Темрюк | КНС-24 | 500,0 | 2030 |
| 3.22 | г. Темрюк | КНС-25 | 500,0 | 2029 |
| 3.23 | г. Темрюк | КНС-26 | 1030,0 | 2029 |
| 3.24 | г. Темрюк | КНС-27 | 300,0 | 2029 |
| 3.25 | г. Темрюк | КНС-29 | 1400,0 | 2028 |
| 3.26 | г. Темрюк | КНС-30 | 860,0 | 2028 |
| 3.27 | г. Темрюк | КНС-31 | 100,0 | 2032 |
| 3.28 | г. Темрюк | КНС-32 | 300,0 | 2022 |
| 3.29 | г. Темрюк | КНС 33 | 17700,0 | 2022 |
| 3.30 | г. Темрюк | КНС 34 | 1960,0 | 2022 |
| 3.31 | г. Темрюк | КНС 35 | 80,0 | 2022 |
| 3.32 | г. Темрюк | КНС 36 | 300,0 | 2022 |
| 3.33 | п. Южный Склон | КНС-1 | 40,0 | 2032 |
| 3.34 | п. Южный Склон | КНС-2 | 85,0 | 2032 |

Перечень мероприятий по реконструкции и строительству канализационных сетей приведены в таблице 12.2.

Таблица 12.2.

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во, м |
| 1. Реконструкция сетей водоотведения |
| 1.1 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтилен | 12710,0 |
| 1.2 | Трубы канализационные самотечные | 250 | полиэтилен | 2150,0 |
| 1.3 | Трубы канализационные самотечные | 350 | полиэтилен | 165,0 |
| 1.4 | Трубы канализационные самотечные | 550 | полиэтилен | 1785,0 |
| 1.5 | Трубы напорные | 125 | полиэтилен | 2х345,0 |
| 1.6 | Трубы напорные | 200 | полиэтилен | 2х525,0 |
|  | Всего |  |  | 18550,0 |
| 2. Строительство сетей водоотведения |
| 2.1 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтилен | 134120,0 |
| 2.2 | Трубы канализационные самотечные | 250 | полиэтилен | 5830,0 |
| 2.3 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтилен | 1400,0 |
| 2.4 | Трубы канализационные самотечные | 350 | полиэтилен | 1425,0 |
| 2.5 | Трубы канализационные самотечные | 400 | полиэтилен | 900,0 |
| 2.6 | Трубы канализационные самотечные | 450 | полиэтилен | 485,0 |
| 2.7 | Трубы канализационные самотечные | 500 | полиэтилен | 790,0 |
| 2.8 | Трубы канализационные самотечные | 550 | полиэтилен | 980,0 |
| 2.9 | Трубы напорные | 50 | полиэтилен | 120,0 |
| 2.10 | Трубы напорные | 65 | полиэтилен | 725,0 |
| 2.11 | Трубы напорные | 80 | полиэтилен | 4085,0 |
| 2.12 | Трубы напорные | 100 | полиэтилен | 2345,0 |
| 2.13 | Трубы напорные | 125 | полиэтилен | 3020,0 |
| 2.14 | Трубы напорные | 150 | полиэтилен | 3630,0 |
| 2.15 | Трубы напорные | 200 | полиэтилен | 4900,0 |
| 2.16 | Трубы напорные | 250 | полиэтилен | 125,0 |
| 2.17 | Трубы напорные | 300 | полиэтилен | 2155,0 |
| 2.18 | Трубы напорные | 350 | полиэтилен | 790,0 |
| 2.19 | Трубы напорные | 400 | полиэтилен | 420,0 |
| 2.20 | Трубы напорные | 450 | полиэтилен | 625,0 |
| 2.21 | Трубы напорные | 500 | полиэтилен | 5500,0 |
|  | Всего |  |  | 194640,0 |

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Очистные сооружения, внутриплощадочные сети, канализационные насосные станции городского поселения имеют значительный износ и нуждаются в незамедлительной реконструкции и модернизация насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры. Необходима система внедрение автоматизации на всех уровнях системы канализации. Выполнение одного из выше перечисленных мероприятий не обеспечит безаварийную работу всей системы канализации, поэтому необходима реализация комплекса мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения.

Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается;

- строительство новых очистных сооружений;

- реконструкцию и строительство сетей;

- внедрение автоматизации системы канализации;

- замену и модернизацию насосного оборудования.

Выполнение основных мероприятий по реализации схем канализации направлены на обеспечение качественного обслуживания населения в соответствии требованиям законодательства Российской Федерации

12.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

На расчетный срок планируется реконструкция и модернизация основного оборудования канализационной системы Темрюкского городского поселения.

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Сведения о развитии системы диспетчеризации –  раздел 4.4.

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Трассы основных магистральных сетей канализации проходят с таким расчетом, чтобы вода от потребителей поступала кратчайшим путем в сети водоотведения.

Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод из городского поселения на очистные сооружения. Необходимость устройства насосных станций и их расположение выявляют при решении схемы канализации, гидравлическом расчете сетей и генплана.

Планируемая зона размещения объектов централизованной системы канализации находиться на территории всего Темрюкского городского поселения.

Существующая и планируемая схема магистральных трубопроводов канализации представлена в приложении « Схема водоснабжения и водоотведения».

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Границы и характеристики охранных зон приведены в таблице 12.1 (согласно СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) приведены в Таблице 12.1.

Границы и характеристики охранных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) приведены в таблице 12.2

Таблица 12.2

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |

# Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн - до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества - до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) - до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) - до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) - до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) - до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты - до 0,05 мг/л

- ПАВ - до 0,1мг/л

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Основными методами утилизации осадка сточных вод являются:

- сельское хозяйство;

- захоронение;

- компостирование;

- сжигание и прочие.

В странах ЕС 32% осадка используется в качестве удобрений, компостирование осадка составляет до 13%, сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%.

Таким образом, в настоящее время главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят) влажностью 8-10%. Гранулят расфасовывается в герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением.

# Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Темрюкского городского поселения представлена в таблице 14.1.

Таблица 14.1.

| Поз. | Статьи затрат | Капитальные вложения, от (тыс. руб) | Выполнение работ по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1. | Реконструкция очистных сооружений канализации. Проектная мощность 21400 м3/сут. | 589979,9 | 52524 | 53739,5 | 62870,5 | 70356,8 | 79987,7 | 84169,18 | 85386,7 | 100945,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция и строительство КНС |
| 2.1. | Реконструкция КНС-1.1. Производительность 405,0 м3/сут. | 8996,62 |  |  |  |  |  | 2567,36 | 3856,76 | 2572,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция КНС-2. Производительность 1170,0 м3/сут. | 8996,62 |  |  |  |  | 2117,8 | 2207,6 | 2306,7 | 2364,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реконструкция КНС-3. Производительность 3010,0 м3/сут. | 16558,59 | 2113,35 | 1889,93 | 2032,43 | 2063,55 | 2156,78 | 2234,79 | 2356,47 | 1711,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция КНС-4. Производительность 130,0 м3/сут. | 1172,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,89 | 420,30 | 400,844 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Реконструкция КНС-5. Производительность 100,0 м3/сут. | 905,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,71 | 508,67 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство КНС-4.1. Производительность 20,0 м3/сут. | 159,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,23 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Строительство КНС-5.1. Производительность 120,0 м3/сут. | 942,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,45 | 310,67 | 342,09 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Строительство КНС-6. Производительность 500,0 м3/сут. | 3714,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,33 | 667,78 | 710,50 | 742,94 | 951,15 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Строительство КНС-7. Производительность 1000,0 м3/сут. | 6874,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1537,87 | 1896,43 | 2045,65 | 1395,01 |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Строительство КНС-8. Производительность 1250,0 м3/сут. | 8247,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1674,3 | 1838,9 | 2278,4 | 2455,58 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Строительство КНС-9. Производительность 80,0 м3/сут. | 631,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,61 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Строительство КНС-10. Производительность 1500,0 м3/сут. | 9480,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1889,9 | 1975,55 | 2373,53 | 3241,82 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Строительство КНС-12. Производительность 130,0 м3/сут. | 1019,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,4 | 235,4 | 245,6 | 324,75 |  |  |
| 2.14. | Строительство КНС-13. Производительность 700,0 м3/сут. | 5045,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956,3 | 1005,32 | 1007,89 | 1143,98 | 931,85 |  |  |
| 2.15. | Строительство КНС-14. Производительность 500,0 м3/сут. | 3230,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398,96 | 1831,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Строительство КНС-15. Производительность 3840,0 м3/сут. | 16248,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4846,77 | 5974,3 | 5427,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Строительство КНС-16. Производительность 4800,0 м3/сут. | 18476,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5773,45 | 6134,96 | 6568,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Строительство КНС-17. Производительность 50,0 м3/сут. | 396,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,42 |  |  |
| 2.19. | Строительство КНС-18. Производительность 8450,0 м3/сут. | 25845,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14896,54 | 10948,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Строительство КНС-19. Производительность 10700,0 м3/сут. | 29187,54 |  |  |  |  |  | 7895,21 | 8263,67 | 8943,23 | 4085,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Строительство КНС-20. Производительность 300,0 м3/сут. | 2295,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,5 | 527,8 | 557,3 | 722,75 |
| 2.31. | Строительство КНС-21. Производительность 12250,0 м3/сут. | 32212,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7564,21 | 8367,53 | 8539,70 | 7741,08 |  |  |  |  |  |
| 2.32. | Строительство КНС-22. Производительность 130,0 м3/сут. (п. Октябрьский) | 1019,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,12 | 557,03 |  |  |
| 2.33. | Строительство КНС-23. Производительность 300,0 м3/сут. (п. Октябрьский) | 2295,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,93 | 798,32 | 839,10 |  |  |
| 2.34. | Строительство КНС-24. Производительность 500,0 м3/сут. | 3714,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3714,70 |  |  |
| 2.35. | Строительство КНС-25. Производительность 500,0 м3/сут. | 3714,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1124,65 | 1328,77 | 3714,70 | 1261,28 |  |  |
| 2.36. | Строительство КНС-26. Производительность 1030,0 м3/сут. | 7046,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1345,98 | 1534,77 | 1577,89 | 2588,31 |  |  |  |
| 2.37. | Строительство КНС-27. Производительность 300,0 м3/сут. | 2295,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206,31 | 1089,04 |  |  |  |
| 2.38. | Реконструкция КНС-28. Производительность 1700,0 м3/сут. | 11923,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1865,90 | 1987,43 | 2495,65 | 5574,09 |  |  |  |  |
| 2.39. | Строительство КНС-29. Производительность 1400,0 м3/сут. | 9003,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2543,95 | 3117,01 | 3343,02 |  |  |  |  |
| 2.40. | Строительство КНС-30. Производительность 860,0 м3/сут. | 6045,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843,76 | 2051,07 | 2151,15 |  |  |  |  |
| 2.41. | Строительство КНС-31. Производительность 100,0 м3/сут. | 787,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,93 | 459,36 |
| 2.42. | Строительство КНС-32. Производительность 300,0 м3/сут. | 2295,35 |  |  |  |  |  | 671,42 | 758,94 | 864,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.43. | Строительство КНС-33. Производительность 17700,0 м3/сут. | 40529,57 |  |  |  | 6720,80 | 7384,90 | 7836,36 | 8264,90 | 10322,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.44. | Строительство КНС-34. Производительность 1960,0 м3/сут. | 11388,48 |  |  | 1632,8 | 1736,7 | 1779,3 | 1825,4 | 1837,5 | 2576,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.45. | Строительство КНС-35. Производительность 80,0 м3/сут. | 631,61 |  |  |  |  |  |  |  | 631,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.46. | Строительство КНС-36. Производительность 300,0 м3/сут. | 2295,35 |  |  |  |  |  |  | 1005,67 | 1289,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.47. | Реконструкция ГКНС Производительность 21400,0 м3/сут. | 44611,86 | 5173,72 | 5937,61 | 5953,93 | 5117,94 | 5238,83 | 6382,92 | 6843,71 | 44611,86 | 3963,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.48. | Реконструкция КНС ул. Анджиевского Производительность 1300,0 м3/сут. | 9780,74 |  |  |  |  |  | 3185,74 | 3351,95 | 3243,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.49. | Реконструкция КНС ул. Бувина Производительность 8300,0 м3/сут. | 9545 |  |  |  |  |  |  | 4594,94 | 4950,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.50. | Строительство КНС-1. Производительность 40,0 м3/сут. (п. Южный Склон) | 317,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,58 |
| 2.51. | Строительство КНС-2. Производительность 85,0 м3/сут. (п. Южный Склон) | 670,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,92 | 352,69 |
| 3. Реконструкция сетей водоотведения |
| 3.1. | Трубы канализационные самотечные (полиэтилен) d=200 мм L=12710,0 м | 85986,50 | 15383,93 | 16732,93 | 16953,96 | 17197,3 | 19718,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Трубы канализационные самотечные (полиэтилен) d=250 мм L=2150,0 м | 15541,84 |  |  |  |  | 4727,73 | 5146,95 | 5667,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Трубы канализационные самотечные (полиэтилен) d=350 мм L=165,0 м | 7607,31 |  | 7607,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Трубы канализационные самотечные (полиэтилен) d=550 мм L=1785,0 м | 26978,59 |  |  |  |  |  |  |  | 4837,74 | 5732,83 | 5254,85 | 5943,26 | 5209,91 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Трубы напорные (полиэтилен) d=125 мм L=2*345,0 м | 1988,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,54 | 627,74 | 686,82 |  |  |  |
| 3.6. | Трубы напорные (полиэтилен) d=200 мм L=2*525,0 м | 3254,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,82 | 817,5 | 810,54 | 882,54 |
| 4. Строительство сетей водоотведения |
| 4.1.. | Трубы канализационные самотечные (полиэтилен) d=200 мм L=134120,0 м | 789006,25 |  |  | 26439,21 | 27643,43 | 29473,32 | 31524,54 | 35625,94 | 36146,40 | 38475,54 | 42747,95 | 43833,68 | 45627,92 | 46726,74 | 48474,83 | 52452,32 | 53263,83 | 62537,53 | 168013,05 |
| 4.2. | Трубы канализационные самотечные (полиэтилен) d=250 мм L=5830,0 м | 36646,66 | 4573,84 | 4793,67 | 5163,93 | 5294,63 | 5937,48 | 5313,83 | 5569,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Трубы канализационные самотечные (полиэтилен) d=300 мм L=1400,0 м | 9305,02 |  |  |  | 2643,43 | 3154,84 | 3506,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Трубы канализационные самотечные (полиэтилен) d=350 мм L=1425,0 м | 11824,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5375,74 | 6448,74 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Трубы канализационные самотечные (полиэтилен) d=400 мм L=900,0 м | 8954,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4215,72 | 4738,67 |  |  |  |  |
| 4.6. | Трубы канализационные самотечные (полиэтилен) d=450 мм L=485,0 м | 5398,35 |  |  |  |  |  |  |  | 2345,84 | 3052,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Трубы канализационные самотечные (полиэтилен) d=500 мм L=790,0 м | 9726,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3254,72 | 3137,74 | 3333,99 |  |  |
| 4.8. | Трубы канализационные самотечные (полиэтилен) d=550 мм L=980,0 м | 12879,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5835,64 | 7044,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Трубы напорные (полиэтилен) d=50 мм L=120,0 м | 410,29 |  |  |  | 410,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Трубы напорные (полиэтилен) d=65 мм L=725,0 м | 3069,36 |  | 954,43 | 1037,87 | 2031,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Трубы напорные (полиэтилен) d=80 мм L=4085,0 м | 17521,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4673,75 | 4943,54 | 5163,84 | 2739,99 |
| 4.12. | Трубы напорные (полиэтилен) d=100 мм L=2345,0 м | 9029,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3325,75 | 2648,94 | 3054,83 |
| 4.13. | Трубы напорные (полиэтилен) d=125 мм L=3020,0 м | 12376,56 |  |  |  |  |  |  | 3846,74 | 4274,86 | 4254,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Трубы напорные (полиэтилен) d=150 мм L=3630,0 м | 17710,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5635,93 | 5275,84 | 6799,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Трубы напорные (полиэтилен) d=200 мм L=4900,0 м | 24888,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6193,17 | 6362,92 | 6732,30 | 5600,59 |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Трубы напорные (полиэтилен) d=250 мм L=125,0 м | 718,50 |  |  |  | 718,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Трубы напорные (полиэтилен) d=300 мм L=2155,0 м | 14087,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4843,83 | 5153,84 | 4089,38 |  |  |
| 4.18. | Трубы напорные (полиэтилен) d=350 мм L=790,0 м | 5848,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5848,81 |  |
| 4.19. | Трубы напорные (полиэтилен) d=400 мм L=420,0 м | 3509,81 |  |  | 3509,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20. | Трубы напорные (полиэтилен) d=450 мм L=625,0 м | 5765,49 |  |  |  |  | 5765,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21. | Трубы напорные (полиэтилен) d=500 мм L=5500,0 м | 56123,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12364,83 | 13636,83 | 14736,94 | 15384,62 |
| 5. | Итого: | 1566708 | 27244,84 | 37915,88 | 62723,94 | 71578,06 | 87454,85 | 80298,87 | 94150,33 | 131687 | 100759,3 | 104557,3 | 100274,5 | 91481,27 | 80256,53 | 79022,24 | 89742,69 | 91963,75 | 92949,75 | 191927,4 |

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по сооружениям системы водоотведения и канализационным сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источника финансирования проектов по сооружениям канализационной системы предусматриваются привлечённые средства из федерального и местного бюджета, а также собственные (амортизация, нераспределенная прибыль) и заемные средства (долгосрочные и среднесрочные кредиты с льготными процентными ставками).

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах на начало 2015 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

Вследствие большой социальной функции и социальной значимости проводимых мероприятий необходимо также учитывать социальную (общественную) эффективности, которая выражается, в частности, в снижении количества проводимых мероприятий по ремонту устаревших канализационных сетей, а также сооружениям системы водоотведения, и как следствие, - повышение качества обслуживания и роста лояльности общества к проводимым мероприятиям.

# Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

15.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Для надежного и бесперебойного водоотведения в границах Темрюкского городского поселения необходимо выполнение ряда мероприятий:

- строительство новых очистных сооружений;

- реконструкцию и строительство сетей;

- внедрение автоматизации системы канализации;

- замену и модернизацию насосного оборудования.

Выполнение основных мероприятий по реализации схем канализации направлены на обеспечение качественного обслуживания населения в соответствии требованиям законодательства Российской Федерации

В настоящее время в Темрюкском городском поселении существует проблема организации надежного и бесперебойного водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

15.2. Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов МУП ТУ ЖКХ» имеет:

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в канализационных  сетях.

Необходимо организовать:

- подключение новых абонентов;

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов.

15.3. Показатели качества очистки сточных вод.

Сточные воды, после биологической очистки, должны соответствовать нормативным показателям загрязняющих веществ, в сбрасываемых сточных водах. Показатели приведены в таблице 15.1.

9

Таблице 15.1.

Нормативные показатели загрязняющих веществ сбрасываемых сточных водах.

| Наименование загрязняющих веществ и показателей | Содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах (мг/дм3)* ** |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 10,25 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| БПКп | 3,0 |
| Аммоний - ион | 0,5 |
| Нитрит — ион | 0,08 |
| Нитрат - ион | 40,0 |
| Сульфаты | 100,0 |
| Хлориды | 300,0 |
| Фосфаты (Р) | 0,2 |
| Железо | 0,1 |
| АПАВ | 0,1 |
| Медь | 0,001 |
| Хром +6 | 0,02 |
| Хром +3 | 0,07 |
| Цинк | 0,01 |
| Никель | 0,01 |

* данные таблицы представлены из утвержденного норматива допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект.

** Перечень загрязняющих веществ может быть уточнен с учетом специфики образования сточных вод.

Показатели качества сточных вод должны определяться инструментальными методами по показаниям аттестованных средств измерений:

Существующие две рабочие, технологические линии эксплуатируются с максимальной нагрузкой, в аварийном режиме, электролизные установки не работают, обеззараживание производится вручную раствором хлорной извести.

С началом курортного сезона увеличивается количество поступающих сточных вод, на технологическую очистку ОСК. Это приводит к грубейшему нарушению технологии очистки сточных вод, сбросу загрязняющих веществ в Азовское море и возможной остановке ОСК г. Темрюк, что в свою очередь может вызвать экологическую катастрофу.

15.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Для эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходима реконструкция и модернизация существующей канализационной системы Темрюкского городского поселения.

15.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения представлена в таблице 15.2.

Таблица 15.2.

|  | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 | 2019 - 2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоотведению | тыс. руб. | 43102,0 | 73922,0 | 101913,0 | 116253,5 | 929855,5 | 445694,0 | 445694,0 | 2156433,6 |
| Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, сетей водоотведения. | тыс. руб. | 16111,5 | 27623,0 | 38088,0 | 43424,0 | 553564,0 | 63342,0 | 63342,0 | 805494,5 |
| Строительство сетей водоотведения | тыс. руб. | 26990,5 | 46299,0 | 63825,0 | 72829,5 | 376291,5 | 382352,0 | 382352,0 | 1350939,5 |

15.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

# Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В ходе осуществления технического обследования централизованных системы водоотведения МУП «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством» выявило следующие бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в границах Темрюкского городского поселения (Таблица 8.1)

Таблица 8.1.

| Наименование бесхозяйного объекта | Общая протя- жен- ность (м) | Техинвен- таризация | Постановка на кадастровый учет | Постановка на учет в учреждении юстиции как б/х объект | Регистрация в учреждении юстиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
| Канализационные сети (кер. д-250 мм), г. Темрюк, ул. Набережная | 200,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 17.10.2014 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-100 мм), г.Темрюк, ул. Ленина (от ул. Шевченко до ул. Чернышевского) | 185,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-100 мм), г. Темрюк, ул. Герцена (от ул. Шопена до ул. Р. Люксембург) | 197,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (чугун. д-150 мм), г. Темрюк, ул. К. Маркса (от ул. Островского до ул.Дарвина) | 550,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | т/п | 05.12.2014 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-200 мм), г. Темрюк, ул. К.Маркса (от ул. Мичурина до ул. Макарова) | 143,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 12.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети напорные (а/ц д-300 мм), г. Темрюк, ул.Бувина (от ул. Матвеева (КНС) до ул. Чернышевского) | 2100,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | т/п | 09.02.2015 |  |
| Канализационные сети (ж/б д-1000 мм), г. Темрюк, ул.Бувина (от ул. Чернышевского до ул. Герцена) | 975,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | т/п | 09.02.2015 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-150 мм), г. Темрюк, ул. Бувина, № 275 - № 279 | 76,5 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 05.12.2014 |  |
| Канализационные сети (кер. д-200 мм ), г. Темрюк, пер. Толстого от ул Советской до ул. Холодова | 275,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | т/п | 09.02.2015 |  |
| Канализационные сети самотечные (а/ц д-200 мм), г.Темрюк, ул. Холодова (от ул. Володарского до пер.Толстого) | 300,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (кер. д-200 мм), г. Темрюк, ул. Декабристов (от пл. Терлецкого до ул. Ленина) | 271,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 17.10.2014 |  |
| Канализационные сети (кер. д-200 мм), г. Темрюк, ул.Володарского (от ул. Ленина до ул. Холодова) | 615,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 17.10.2014 |  |
| Канализационные сети (кер. д-200 мм), г. Темрюк, ул.Ст. Разина (от ул. Р. Люксембург до ул. Октябрьской) | 514,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (кер. д-300 мм), г. Темрюк, ул. Урицкого (от ул. Р. Люксембург до ул. Октябрьской) | 625,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | - | 05.12.2014 |  |
| Канализационные сети (кер. д-300 мм), г. Темрюк, ул.Красноармейская (от ул. Р. Люксембург до ул. Октябрьской) | 426,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 17.10.2014 |  |
| Канализационные сети (кер. д-200 мм), г. Темрюк, ул. Свердлова (от ул. Ленина до ул. Советской) | 300,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | - | 11.03.2015 |  |
| Канализационные сети (кер. д-250 мм), г. Темрюк, ул. Чернышевкого (от ул. Щорса до пл. Терлецкого) | 292,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-100 мм), г. Темрюк, ул. Чернышевкого (от пл. Терлецкого до ул. Ленина) | 162,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-150 мм), г. Темрюк, ул. Чернышевкого (от ул. Ленина до ул. Советской) | 341,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 17.10.2014 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-400 мм), г. Темрюк, ул.Гоголя (от ул. Р. Люкскембург до ул.Щорса) | 310,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 05.12.2014 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-300 мм), г. Темрюк, ул Щорса (от ул. Гоголя до ул. Горького) | 166,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (чугун д-150 мм), г. Темрюк, ул Парижской Коммуны (от ул. Гоголя до ул. Горького) | 167,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 17.10.2014 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-100 мм), г. Темрюк, ул Горького (от ул. Р. Люксембург до ул. Парижской Коммуны) | 160,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (кер. д-300 мм), г. Темрюк, ул Горького (от ул. Парижской Коммуны до ул. Октябрьской) | 516,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (кер. д - 400 мм, L-1908 м; пэ д-100 мм,-200 мм, L-145 м; пэ д-350 мм, L-60 м), г. Темрюк, ул.Октябрьская (от ул. Чернышевского до ул.Свердлова) | 2111,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 03.10.2014- 203м | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-100 мм), г. Темрюк, ул. Шевченко (от ул. Первомайской до ул. П.Коммуны) | 332,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 17.10.2014 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-150 мм), г.Темрюк, пер. Дружбы (от ул. Шевченко до ул. Гоголя) | 171,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-100 мм), г. Темрюк, ул Первомайская (от ул. Шевченко до ул. Таманской) | 167,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 26.06.2015 | 22.07.2015 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-250 мм), г. Темрюк, ул.Коллонтай (от ул. Труда до авторынка (восточная промзона) | 800,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | т/п | 05.12.2014 |  |
| Канализационные сети (а/ц д-300 мм), г. Темрюк, ул.Коллонтай от авторынка (восточная промзона) до КНС по ул. Бувина | 484,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационная сеть, г. Темрюк, пр. Проезд квартала 52 (от ж/дома № 1 до ж/дома № 22), L общ.- 320 м (труба а/ц: Ø 100 мм, L-267м; Ø 150 мм, L- 53 м) | 320 | получ. отв. от организаций март-апр.2015, заказ. техдок. в БТИ 03.08.15 |  |  |  |
| Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирного дома в г. Темрюке по ул. Октябрьская, 110, L общ.-148,5 м (труба чугун: d - 150 мм, L - 32,0 м; асб: d - 150 мм, L - 86,0 м; асб: d - 100 мм, L - 13,5 м; п/э: d - 110 мм, L - 17 м). | 148,5 | получ. отв. от организаций, заказ. техдок. в БТИ 08.06.15 |  |  |  |
| Канализационная сеть по дворовой территории многоквартирных домов в г. Темрюке по ул. Ленина, 92, 94, 96, 98, 100, 102; ул. Октябрьская, 133, 135, 137, L общ. - 1236,5 м | 1236,5 | получ. отв. от организаций, заказ. техдок. в БТИ 07.07.15 |  |  |  |
| Итого: | 15636,5 |  | 5625,0 |  |  |
| г. Темрюк (пос. Правобережный ) |  |  |  |
| Канализационные сети (а/ц, д-150 мм), ул. Юбилейная (от ул. Луговой до ул.Тупик промышленный) | 1031,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 12.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (а/ц, д-250 мм), ул. Анджиевского от ул.Юбилейная до КНС п. Правобережный | 177,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (пэ, д-250 мм), от КНС (ул. Анджиевского, 55) до автобусной остановки ул. Анджиевского (чётная сторона) на участке км 1+500-км 2+000 | 900,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 12.09.2014 | 17.06.2015 |  |
| Канализационные сети (а/ц, д-100 мм), г. Темрюк, ул. Анджиевского 1/1 | 75,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 23.04.2015 |  |
| Канализационные сети (а/ц, д-150 мм), г.Темрюк, ул.Анджиевского 51,53 | 75,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 17.10.2014 |  |
| Канализационные сети (а/ц, д-150 мм), г. Темрюк, ул. Юбилейная 47/2-47 | 146 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 17.10.2014 |  |
| Итого: | 2404,0 |  |  |  |  |
| г. Темрюк (пос. Первомайский) |  |  |  |
| Канализационные сети напорные (а/ц, д-100 мм),от КНС ул. Кубанская, 1-А к, до приемной камеры ГНС, ул, Яна Фабрициуса, 1 А | 1035,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 | 11.09.2014 | 19.12.2014 |  |
| Канализационные сети (а/ц, д-150 мм), пер.Кубанский от Дома медиков до общежития | 98,0 | Заявка в ФБТИ 27.12.2011 |  | 17.10.2014 |  |
| Итого: | 1133,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 19173,5 |  |  |  |  |

Эксплуатация выявленных бесхозных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, осуществляется в порядке, установленном  Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка  бесхозного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется администрацией Темрюкского городского поселения.

Выполнение мероприятий по постановке бесхозяйных сетей на баланс ресурсоснабжающей организации должно быть одним из приоритетных направлений