3

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.08. 2012                                                                                            №    836
                                                   город Темрюк
О содержании оборудования противопожарного водоснабжения на территории Темрюкского городского поселения 
Темрюкского района

На территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района оборудование противопожарного водоснабжения находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Из имеющихся 146 пожарных гидрантов в исправном состоянии находятся 79%. Анализ состояния оборудования противопожарного водоснабжения показал, что работы по его ремонту ведутся низкими темпами.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлениями правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года  № 167 «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом Темрюкского городского поселения Темрюкского района, в целях поддержания оборудования противопожарного водоснабжения в рабочем состоянии на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района п о с т а н о в л я ю: 
1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района, иным организациям, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении оборудование противопожарного водоснабжения:

1) в срок до 1 октября 2012 года организовать проведение инвентаризации оборудования противопожарного водоснабжения, находящегося в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении;
2) в срок до 1 ноября 2012 года принять меры по восстановлению направленных источников противопожарного водоснабжения;
3) оснастить оборудование противопожарного водоснабжения  указателями установленного образца согласно НПБ-160-97;
4) обеспечить беспрепятственный доступ (проезд) подразделений пожарной охраны к  оборудованию противопожарного водоснабжения, с целью оперативного тушения пожаров, а также для осуществления проверки их состояния. 

2. Муниципальному унитарному предприятию Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Темрюкское управление жилищно-коммунального хозяйства» (Козлов): 

1) подготовить план мероприятий по повышению пожарной безопасности в срок до 15 сентября 2012 года;
2) провести инвентаризацию пломбировки всех пожарных гидрантов с составлением акта инвентаризации и опломбирования в срок до 1 октября 2012 года. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации  оборудования противопожарного водоснабжения на территории Темрюкского городского поселения.

4. Опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации постановление «О содержании оборудования противопожарного водоснабжения на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района».
5. Контроль за выполнением постановления «О содержании оборудования противопожарного водоснабжения на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района» возложить на заместителя главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района (по вопросам строительства, архитектуры, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи) В. Д. Шабалина.

  6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Глава Темрюкского городского поселения 
Темрюкского района   
                                                                           А.Д. Войтов

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Темрюкского городского поселения

Темрюкского района 

от _________________ №_______


ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации  оборудования противопожарного

водоснабжения на территории Темрюкского городского поселения

I. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации  оборудования противопожарного водоснабжения на территории Темрюкского городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008  года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утвержденными Приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 года № 168), Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утвержденными Приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 313).

1.2. Основные понятия

В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности источников ППВ;

район оперативного обслуживания - территория городского поселения, на которой силами Федеральной противопожарной службы (далее - ФПС), или другой организации осуществляется тушение пожаров.

1.3. Настоящий Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления, организациями водопроводного хозяйства, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы (далее - иные организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ФПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Темрюкского городского поселения.

1.4. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- учет и порядок оплаты воды на пожаротушение, ликвидацию стихийных бедствий;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ФПС или другим организациями, осуществляющими тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ;

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства, сил ФПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;

- своевременное уведомление организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

1.5. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями и силами ФПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами ФПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и обеспечения максимальной водоотдачи сетей организация водопроводного хозяйства, абонент или иная организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий (ую) конкретные местные условия.

1.6. Силы ФПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным и краевым законодательством, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

1.7. Размещение источников ППВ на территории городского поселения и организациях, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утвержденными Приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 313), СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 года № 123), СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 04 октября 1985 года № 189).

1.8. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержденный Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 года № 387-ст).

II. Содержание источников противопожарного водоснабжения

2.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

2.2. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Силы ФПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с заключенными соглашениями:

- фиксируют количество воды, отобранной из источников ППВ для целей пожаротушения, ликвидации стихийных бедствий, и информируют об этом организацию водопроводного хозяйства, абонента, иную организацию;

- совместно с представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации могут осуществлять проверку источников ППВ на предмет использования их для целей пожаротушения;

- не менее чем за одни сутки извещают руководство организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, о предстоящей плановой проверке источников ППВ;

- сообщают в письменном виде представителю организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных при проверке неисправностях и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.

2.4.Срыв пломбы с опломбированных пожарных гидрантов допускается:

-при проверке действия противопожарной системы водоснабжения после согласования с организацией водопроводного хозяйства;

-при тушении пожаров органами пожарной службы без уведомления организации водопроводного хозяйства. 

По окончании использования противопожарной системы водоснабжения абонент обязан в течение суток представить в организацию водопроводного хозяйства акт о срыве пломб и вызвать представителя для опломбирования гидранта.
III. Испытание источников ППВ

3.1. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание источников ППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не реже чем через каждые 6 месяцев. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.2. Деятельность по испытанию источников ППВ проводится собственником или организациями в соответствии с законодательством по лицензированию отдельных видов деятельности.

IV. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.2. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению сил ФПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров.

4.3. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформированы силы ФПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров.

4.4. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должна уведомлять силы ФПС, другую организацию, осуществляющую тушение пожаров:

- о случаях ремонта или замены источников ППВ;

- об окончании ремонта или замены источников ППВ.

По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ФПС могут проводить контрольную проверку их состояния.

4.6. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

V. Учет и проверка источников ППВ 

5.1. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны вести их учет в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утвержденными Приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 года № 168).

5.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, не реже одного раза в пять лет проводится инвентаризация источников ППВ.

5.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в ночное время.

5.4. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

5.5. Силы ФПС и другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с соглашениями имеют право проверок состояния источников ППВ.

5.6. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- очищенность от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;

- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- работа сливного устройства.

При проверке пожарных гидрантов силами ФПС и другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, может проверяться их работоспособность путем пуска воды.

Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

5.7. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:

наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержденный Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 года № 387-ст);

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по незамерзанию;

- утепленность горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.

5.9. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

Заместитель главы Темрюкского городского

поселения Темрюкского района 

(по вопросам строительства, архитектуры, 
промышленности, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи)                                                                               В.Д. Шабалин

